Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по установке оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду №12 «Солнечные зайчики»

Объемы и содержание работ:

1. Монтаж узла учёта тепла и теплоносителя выполнять в соответствии с описаниями и инструкциями по монтажу на приборы, входящие в измерительный комплекс. Также необходимо руководствоваться действующими «Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок»,  «Правилами устройства электроустановок», «Правилами техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя».

2. Кабельные линии от датчиков до вычислителя выполнить в гофротрубе.

3. Запрещено проводить сварочные работы с установленным ПРЭМ на трубопроводе. На время монтажных, сварочных работ использовать габаритный имитатор.

4. Перед установкой прибора учёта выполнить ревизию вводных задвижек.

5. Контрольно-измерительные  приборы устанавливать в соответствии с рабочими чертежами данного проекта и в соответствии с инструкциями заводов изготовителей.

6. При монтаже установок сварка элементов должна производиться при температуре окружающего воздуха не ниже 0 с.

7. Сварные швы должны быть ровными, без резких переходов.

8. ПРЭМ необходимо располагать в той части трубопровода, где пульсации и завихрения минимальны. При установке необходимо обеспечить прямолинейные участки трубопровода до и после ПРЭМ согласно инструкции по монтажу.

9. Запрещается устанавливать ПРЭМ электронным блоком вниз.

10. Установка ПРЭМ в трубопровод должна производиться после завершения всех сварочных, промывочных и гидравлических работ.

11. Отклонение электронного блока при установке на горизонтальном или наклонном участке допускается не более 300.

12. Сечение жил кабеля сигнальных линий числоимпульсного выхода, токового выхода- не менее 0,07 мм2.

13. Сечение жил кабеля питания- не менее 0,25 мм2.

14. При установке термопреобразователей обеспечить необходимые условия погружения. Погружаемая часть должна быть не менее 2/3 монтажной части, при этом измерения должны производиться в точке, находящейся от 1/3 до 2/3 диаметра трубопровода.

15. Для предотвращения несанкционированного вмешательства в процесс учёта потребленной тепловой энергии осуществить следующие мероприятия:

опломбировать крышки и разъёмы всех измерительных преобразователей.

Подготовка к вводу и ввод в эксплуатацию.

1. Убрать  строительный и монтажный мусор, все оборудование очистить от грязи и пыли, измерительные участки трубопроводов теплоизолировать.

2. Убедиться в герметичности резьбовых, фланцевых и сварных соединений.

3. Проверить установку контрольно-измерительных приборов в соответствие с рабочими чертежами.

4. Все приборы и средства измерения, которые должны иметь пломбы предприятия изготовителя или поверочной лаборатории, должны быть запломбированы; даты, указанные на штампах Госповерки не должны быть просрочены.

5. После завершения работ по монтажу рабочая комиссия принимает ИК в эксплуатацию (наладку). В состав рабочей комиссии входят представители заказчика, монтажно-наладочной организации, энергоснабжающей организации, а также организаций обеспечивающих сервисное обслуживание.

6. При сдаче ИК в эксплуатацию представитель потребителя тепловой энергии должен предъявить техническую документацию на ИК.

7. Допуск ИК в эксплуатацию оформляется актом.

Работы должны быть, выполнены в соответствии техническим заданием и локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком.

Основные объемы работ указаны в Ведомости объемов работ (Таблица №1 к техническому заданию).

Применение расходных материалов: Для проведения работ должны применяться расходные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, отвечающие действующим ТУ, ГОСТам, СанПиН и ППБ.

Соответствие предлагаемых материалов требованиям проекта должно подтверждаться наличием сертификатов на стадии заключения государственного контракта.

При организации работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды, которые должны включать предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу. Не допускается при уборке отходов и  мусора сбрасывать их с этажей здания без применения закрытых лотков и бункеров наполнителей. Сбор и вывоз мусора осуществлять ежедневно, используя на эти цели мешки.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы  возлагается на Исполнителя, который должен своим приказом назначить лицо ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Копия приказа представляется в МДОУ д/с  №12 «Солнечные зайчики».

До начала работ Исполнитель обязан разработать и согласовать с Муниципальным заказчиком  проект производства работ (ППР).

Учитывая характер объекта, Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика, ОАО «Свердловэнергосбыт», МУП с.Андриановичи.

Требования   к безопасности  выполнения  работ: Выполнение работ производить в строгом соответствии с правилами охраны труда.

Порядок сдачи и приемки результатов работ: В ходе проведения работ Исполнитель обязан сдавать скрытые работы заказчику. О необходимости прибыть на объект для предъявления скрытых работ Исполнитель уведомляет заказчика письменно за 2 дня. Заказчик дает разрешение на дальнейшее выполнение работ после подписания акта на скрытые работы.

Отчетная документация о выполненных работах по по установке оборудования узла коммерческого учета тепловой энергии должна быть представлена Исполнителем Заказчику до подписания акта ввода объекта в эксплуатацию.

Отчетная документация должна включать: технические и иные документы по завершению и сдаче работ, акты на скрытые работы согласно перечня УГСН, исполнительные схемы, технические отчеты и акты испытаний, паспорта и сертификаты на материалы, конструкции, изделия и оборудование, журналы работ, изменения, внесенные в проектно-сметную документацию, акты выполненных работ, утвержденных заказчиком и Исполнителем. Отчетная документация представляется в трех экземплярах.

Таблица № 1

к техническому заданию

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Монтаж КиП |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Тепловычислитель СПТ | 1 шт. | 1 |  |  |
| 2 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Модем | 1 шт. | 1 |  |  |
| 3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг. Блок питания | 1 шт. | 2 |  |  |
| 4 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг. КТПТР | 1 шт. | 1 |  |  |
| 5 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм. ПРЭМ Ду50 | 1 шт. | 2 |  |  |
| 6 | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 7 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 1 |  |  |
| 8 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт без изготовления колец с обслуживанием | 100 концов | 0,46 |  |  |
| 9 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100 м | 0,03 |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 10 | Прибор или аппарат. Выключатели автоматические | 1 шт. | 1 |  |  |
| 11 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |  |  |
| 12 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 0,5 |  |  |
| 13 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 3 |  |  |
| Раздел 3. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы до 57 мм | 1 врезка | 4 |  |  |
| 15 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,01 |  |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |  |  |
| 17 | Установка фасонных частей стальных сварных -переходы | 1 т фасонных частей | 0,0252 |  |  |
| 18 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Затвор | 1 шт. | 4 |  |  |
| 19 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |  |
| Раздел 4. Материалы, не учтенные расценками |  |  |  |  |  |
| 20 | Выключатели автоматические АП50Б 2М У3 I-63А | шт. | 1 |  |  |
| 21 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Трубка пластиковая типа ТВ40 | кг | 25 |  |  |
| 23 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром до 100 мм | шт. | 4 |  |  |
| 24 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 8 |  |  |
| 25 | Затворы гидравлические диаметром до 100 мм | шт. | 4 |  |  |
| 26 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 4 |  |  |
| 27 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 8 |  |  |
| 28 | Зажимы наборные | шт. | 20 |  |  |
| 29 | Профиль монтажный перфорированный | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Наконечники кабельные для электротехнических установок | шт. | 40 |  |  |