УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Серовского городского округа

от 31.12.2014 № 2819

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ГОРОДА СЕРОВА НА 2016 - 2030 ГОДЫ

(актуализированная, в редакции ПАСГО № 1199 от 13.07.2016,

№ 792 от 19.05.2017, № 1761 от 27.09.2017, № 2184 от 30.09.2019,

№ 221 от 18.02.2022, № 1404 от  06.10.2022)

СОДЕРЖАНИЕ

| Паспорт схемы | - | 6 |
| --- | --- | --- |
| Введение | - | 8 |
| ЧАСТЬ 1. Схема водоснабжения города Серова на 2016 - 2030 годы | - | 10 |
| ГЛАВА I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения города Серова | - | 10 |
| 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения города Серова и деление его территории на эксплуатационные зоны | - | 10 |
| 1.2. Описание территории города Серова, не охваченной централизованными системами водоснабжения | - | 16 |
| 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения | - | 16 |
| 1.3.1. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы | - | 24 |
| 1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды | - | 29 |
| 1.4.1. Описание технологических зон водоснабжения | - | 30 |
| 1.4.2. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Серова, анализ исполнения предписаний надзорных и контролирующих органов | - | 32 |
| 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов | - | 37 |
| 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения города Серова | - | 38 |
| ГЛАВА II. Направления развития централизованных систем водоснабжения | - | 39 |
| 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения | - | 39 |
| 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития города Серова | - | 45 |
| Глава III. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды | - | 47 |
| 3.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды | - | 47 |
| 3.1.1. Анализ и оценка структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке | - | 48 |
| 3.2. Структурный баланс подачи воды | - | 49 |
| 3.3. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды | - | 49 |
| 3.3.1. Сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | - | 49 |
| 3.4. Описание существующей системы коммерческого учета воды | - | 54 |
| 3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения | - | 55 |
| 3.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития | - | 58 |
| 3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения | - | 69 |
| 3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды | - | 69 |
| 3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды с разбивкой по годам | - | 71 |
| 3.10. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации | - | 73 |
| ГЛАВА IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения | - | 74 |
| 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения | - | 75 |
| 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения города Серова | - | 76 |
| 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения | - | 77 |
| 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение | - | 78 |
| 4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города | - | 78 |
| 4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен | - | 79 |
| 4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | - | 79 |
| 4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | - | 79 |
| ГЛАВА V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения | - | 81 |
| 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод | - | 81 |
| 5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке | - | 85 |
| ГЛАВА VI. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения | - | 86 |
| ГЛАВА VII. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения | - | 97 |
| ГЛАВА VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения | - | 98 |
| ЧАСТЬ 2. Схема водоотведения города Серова на 2016 - 2030 годы | - | 110 |
| ГЛАВА I. Существующее положение в сфере водоотведения города Серова | - | 110 |
| 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Серова | - | 110 |
| 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения | - | 112 |
| 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения | - | 114 |
| 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения | - | 115 |
| 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения | - | 116 |
| 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости | - | 117 |
| 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду | - | 118 |
| 1.8. Описание территорий города не охваченных централизованнойсистемой водоотведения | - | 119 |
| 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения | - | 119 |
| 1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения к централизованной системе водоотведения города Серова и информация об очистных сооружениях, на которые поступают сточные воды, отводимые через централизованную систему водоотведения, о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод | - | 120 |
| ГЛАВА II. Балансы сточных вод в системе водоотведения | - | 122 |
| 2.1. Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения | - | 122 |
| 2.2. Оценка фактического притока поверхностных сточных вод (неорганизованного стока) по технологическим зонам водоотведения | - | 123 |
| 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов | - | 124 |
| 2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев | - | 124 |
| ГЛАВА III. Прогноз объема сточных вод | - | 129 |
| 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения | - | 129 |
| 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения | - | 131 |
| 3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения | - | 131 |
| 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия | - | 131 |
| ГЛАВА IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | - | 136 |
| 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | - | 136 |
| 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения | - | 137 |
| 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения | - | 139 |
| 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения | - | 139 |
| 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведения | - | 142 |
| 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города | - | 143 |
| 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения | - | 143 |
| 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения | - | 144 |
| ГЛАВА V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | - | 145 |
| 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади | - | 145 |
| 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод | - | 145 |
| ГЛАВА VI. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | - | 148 |
| ГЛАВА VII. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | - | 160 |
| ГЛАВА VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения | - | 162 |
| Заключение | - | 164 |

Паспорт схемы

| Наименование Схемы водоснабжения и водоотведения | Схема водоснабжения и водоотведения города Серова на 2016 - 2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки | - Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», - постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») |
| Муниципальный Заказчик- координатор | МКУ «Управление капитального строительства» |
| Основные разработчики | ООО Научно-производственное предприятие «ЭЛЕКОМ» |
| Цели разработки | - обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и промышленного назначения в период до 2030 года; - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении доступности данного вида цен; - улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения; - повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - снижение вредного воздействия на окружающую среду |
| Наименование объектов, включаемых в схему водоснабжения и водоотведения | Система водоснабжения и водоотведения г.Серова, включая существующие и проектируемые: источники водоснабжения, магистральные и распределительные сети водоснабжения и водоотведения, насосные станции, очистные сооружения |
| Исходно-разрешительная документация | - постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»); - Генеральный план Серовского городского округа утвержденный решением Думы Серовского городского округа от 29.12.2012г. №107; - Комплексный инвестиционный план развития Серовского городского округа на 2011-2020 годы (решение Думы Серовского городского округа от 31.05.2011г. №402); - муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, охрана окружающей среды и повышение энергетической эффективности на территории Серовского городского округа на 2016-2020 годы,» утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 26.05.2016г. №844; - инвестиционная программа ООО «Сигнал» по развитию систем водоотведения на территории Серовского городского округа на 2016-2021 годы (развитие систем водоотведения), утвержденная распоряжением Правительства Свердловской области от 30.11.2015г. №1275-РП; - схема теплоснабжения территории города Серова на 2016-2030 годы, утвержденная постановлением администрации Серовского городского округа от 21.01.2014г. №29; - схемы водоснабжения и водоотведения, имеющиеся у организаций коммунального комплекса |
| Сроки и этапы реализации Схемы | 2016-2030 годы |

ВВЕДЕНИЕ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения города сложная и комплексная проблема, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений. Схема водоснабжения и водоотведения города Серова Свердловской области имеет не только экономическое, но и  экологическое значение.

Прогноз спроса на услуги по водоснабжению и водоотведению  основан на прогнозировании перспектив развития города в части градостроительства, определяемого Генеральным планом развития  города Серова до 2030г.

Основой для разработки, актуализации и реализации Схемы являются:

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

База для разработки:

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- постановление Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства РФ от 13.05.2013г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказ Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Схема водоснабжения и водоотведения города Серова представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей в городе Серове.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создание условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с описанием существующих систем водоснабжения города Серова и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок и этапы реализации;

- основные финансовые показатели схемы.

ЧАСТЬ 1. Схема водоснабжения города Серова

на 2016 - 2030 годы

ГЛАВА I. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ГОРОДА СЕРОВА

  - Описание системы и структуры водоснабжения города Серова и деление его территории на эксплуатационные зоны

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения города Серова происходит с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития города, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Важнейшим элементом систем водоснабжения города Серова являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные.

Магистральные сети предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода города Серова в настоящее время организована смешанной однозонной системой. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Централизованная система водоснабжения города Серова в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- водопотребление на нужды пожаротушения;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации систем водоснабжения города Серова является расчет потребностей города в воде, объемов водопотребления на различные нужды городского и местного хозяйства. Для систем водоснабжения города Серова расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, система водоснабжения города Серова представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет  функции: добычи воды, подачи к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям.

Водоснабжение города Серова представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, обеспечивающих подъем и транспортировку природных вод до станций водоподготовки, подготовку воды в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и подачу потребителям в жилую застройку, на предприятия и на источники теплоснабжения.

Для города Серова предполагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения с вводом в дома, включая строительство водозаборов, водоочистных сооружений, водоводов, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений, доведение качества питьевой воды до нормативных требований. Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

- нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- тушение пожаров.

По имеющимся данным Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (далее – ООО «Вертикаль»)  отпуск питьевой воды потребителям составил:

- в 2011 году - 16 177 м3/сут, 5905 тыс.м3/год

- в 2012 году - 15551 м3/сут, 5692 тыс.м3/год

- в 2013 году - 15688 м3/сут, 5726 тыс.м3/год

- в 2014 году - 15167 м3/сут, 5536 тыс.м3/год

- в 2015 году - 14874 м3/сут, 5429 тыс.м3/год

Деятельность по эксплуатации водопроводного хозяйства на территории г.Серова осуществляют юридические лица: ООО «Вертикаль» и Серовский производственный участок Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), а также два завода: ПАО «Надеждинский металлургический завод» и АО «Серовский завод ферросплавов» (для собственных нужд).

Питьевое водоснабжение г. Серова базируется на подземных водах.

Для обеспечения потребителей города питьевой водой ООО «Вертикаль» используются следующие источники водоснабжения:

- Еловское МПВ (эксплуатируется с 1960 г., состоит из 3-х скважин, причем одна из них выведена из эксплуатации). Вода Еловского водозабора после резервуара чистой воды насосами направляется в приемные камеры на насосную станцию III подъема п. Энергетиков. По пути часть воды через насосную станцию повышения давления (ул. Новая, 21) подается в северную часть п. Энергетиков на жилые дома ул. Маяковского. Оставшаяся часть воды насосной станцией III подъема подается в три направления: п. Энергетиков, п. Пристанционный с Серовской ГРЭС и на водозаборный участок «Поносовский - 1» (наименование участка согласно лицензии ранее «Поносовские ключи № 1»).

- водозаборный участок «Поносовский - 1» (расположен в черте города, с 1940 г.) представляет собой каптаж родника (восходящего типа). Поступившая вода с Еловского водозабора вместе с каптажируемой подается насосной станцией по двум водоводам в сторону города, где по пути к потребителям она смешивается с водой, поднятой со скважин водозаборного участка «Поносовский - 2» (наименование участка согласно лицензии ранее «Поносовские ключи № 2»).

- водозаборный участок «Поносовский - 2» (с 1959 г., расположен в черте города). Вода, смешивается с водой водозаборного участка  «Поносовский - 1» и далее насосными станциями повышения давления «Шамотка» и «Нансена» подается потребителям в северную и центральную часть города.

- вода Замарайского МПВ (с 1967 г.,  расположено западнее г. Серова,  в 2,5 км. юго-восточнее  п.Ключевой на левом берегу р.Замарайки, состоит из двух групп скважин по 3 шт. в каждой) и вода Чувашского водозабора (с 1962 г., расположен в 3,2 км. северо-западнее г.Серова на левом берегу р.Чувашки, состоит из 3-х скважин, одна из которых выведена из эксплуатации, две других нуждаются в ремонте) подается, в приемный резервуар (250 м3)  насосной станции II подъема, расположенной на территории  Чувашского  водозаборного участка. Далее по магистральным водоводам питьевая вода направляется на территорию насосной станции III подъема расположенной по ул. Толмачева, 147 в два резервуара объемом по  6000 м3 каждый, которые выполняют регулирующую роль. После обработки бактерицидной установкой вода насосной станцией III подъема подается по квартальным и уличным трубопроводам, распределяя подготовленную воду по районам города.

- На территории города имеется 6 одиночных скважин:

- Скважина № 52 «Тракторная» (ул.Кузьмина, 96) осуществляет подачу питьевой воды в городскую сеть потребителям так называемого Старого поселка, район Автовокзала и район ул. Агломератчиков.

- Скважина XII-с «Угольная» (ул.Угольная, 24а) осуществляет подачу питьевой воды в городскую сеть до потребителей микрорайоны: Завокзальный, Зеленцовский и Загородка.

- Скважина III-с «Правый берег Каквы» (ул.Восточная, 12б) имеет местный водоразбор, а также осуществляет подачу по местной водопроводной сети на котельную, в дом престарелых, а также потребителям частного сектора. Является автономным источником водоснабжения мкр. Правого берега Каквы.

- Скважина XI-c «Полины Осипенко» (ул.П.Осипенко, 54), и скважина 3-с «Допризывников» (ул.Допризывников, 28) являются отдельно стоящими и подают воду на местный водоразбор мкр. Городской парк и мкр. Завокзальный соответственно.

- Скважина № 8305 «Северная» (ул.Степная, 52а), расположена в северной части города, в лесной зоне, недалеко от больницы. Подключена к централизованной системе водоснабжения города. Эксплуатируется с 1999г., водозабор не имеет ограждения 1-го пояса ЗСО. Скважина оборудована частотным регулятором подачи воды в сеть.

Обеспечение питьевым водоснабжением потребителей близлежащих поселков осуществляется ООО «Вертикаль» от следующих водозаборных скважин:

- в п. 1-я Овощная артезианская скважина  № 6969 (ул.Рыбная, 11), эксплуатируется с 1985 г. расположена в 0,4 км. от пос.1-я Овощная, в лесной зоне и является автономным источником водоснабжения поселка, подающая воду абонентам (потребителям). Водозабор имеет ограждение 1-го пояса ЗСО. Скважина оборудована частотным регулятором подачи воды в сеть. На территории водозабора имеется резервная скважина № 1 по параметрам аналогичная № 6969.

- в пос.Новая Кола эксплуатируется 2-е артезианские скважины (скважина № 18607/2 и скважина № 15-с, скважина 7-с – находится в резерве).

Скважина № 18607/2 (ул.Североколинская, 8) эксплуатируется с 1968 г. расположена в северной части поселка Новая Кола, в здании водонапорной башни), и является автономным источником водоснабжения, с разветвленной сетью водопровода, протяженностью 2,1 км., подающая воду потребителям. Скважина оборудована частотным регулятором подачи воды в сеть. Имеет ограждение 1-го пояса ЗСО.

Скважина № 15-с (ул.Конторская), эксплуатируется с 1971г. - расположена на юго-восточной окраине поселка Новая Кола), через бак водопроводной башни осуществляет подачу воды к котельной, а от неё к поселковой бане.

- мкр. (с.) Филькино,  скважина № 1 «Лесная» (ул.Лесная, 8б)  эксплуатируются с 1970г. является автономными источниками водоснабжения поселка, подает воду потребителям. Водоподготовка – бактерицидная установка Роса-УФ-10. Скважина № II-с «Дом сестринского ухода» (ул.Хлюпина) расположена в здании водонапорной башни и оборудована местным водоразбором, а также подает воду через водопроводную сеть потребителям. Водоподготовка – бактерицидная установка AqvaPRO UV-48GPM-HTM. Скважины оборудованы частотным регулятором подачи воды в сеть.

- мкр. (п.) Мякоткино, водоснабжение осуществляется питьевой водой, подаваемой с Чувашско-Замарайского водозаборов по двум ответвлениям от водовода, идущего к насосной станции III подъема расположенной по ул.Толмачева, 147.

Район лыжной базы «Снежинка» находится в стороне, где имеется 1 артезианская скважина № 16-с (ул.П.Морозова, расположена в юго-западной окраине г.Серова, п.Мякоткино, находится в кирпичном павильоне), осуществляет подачу питьевой воды на местный водоразбор и 2 многоквартирных жилых дома. Водоподготовка – бактерицидная установка марки «ЕТ – 45». Скважина оборудована частотным регулятором подачи воды в сеть.

- мкр. (п.) Вятчино обеспечивается водоснабжением от водозаборного участка, состоящего из 3-х артезианских скважин расположенных на правом берегу р.Каква. Скважины №№ 3082 (1), 1 р.э. (2), 3791 (3) – две рабочие и одна резервная – эксплуатируются ООО «Вертикаль» на правах аренды. Питьевая вода после подъема со скважин подается напрямую в жилую зону п.Вятчино. Насосная станция и резервуар временно не используются. Водозабор имеет ограждение 1-го пояса ЗСО.

Подача питьевого водоснабжения ж.д. станций Серов и Серов-Сортировочный осуществляется от 8 артезианских скважин (2 и 6 соответственно), обслуживаемых Серовским производственным участком Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги». При этом общая протяженность этих ведомственных водопроводных сетей составляет около 20 км. и предназначена в первую очередь для обеспечения водой производственных зданий и сооружений РЖД, а также близлежащих домов, особенно в районе станции Серов-Сортировочный (более 150 домов и других объектов: школа, детский сад, котельные, магазины и прочие).

Состояние скважин Еловского МПВ и Чувашского водозабора оставляет желать лучшего и требует срочного детального обследования и ремонта, вплоть до бурения новых скважин, что предусмотрено в соответствующих мероприятиях.  Особенно это актуально для скважин Еловского МПВ в связи с переходом на закрытую схему теплоснабжения п.Энергетиков и п.Пристанционный, а также строительства на период до 2017г. в п.Энергетиков семи 46-ти квартирных домов.

В соответствии с генеральным планом Серовского городского округа резервными источником водоснабжения города на ближайшую перспективу рассматривается Закаквинское месторождения подземных вод, при использовании которого необходимо будет предусмотреть соответствующие мероприятия по обеспечению необходимого качества подаваемой воды.

Для обеззараживания питьевой воды используется гипохлорит кальция.

Подача питьевой воды от скважин до потребителей города осуществляется ООО «Вертикаль» одной насосной станцией I подъема, четырьмя насосными станциями II – III подъемов и пятью насосными станциями повышения давления, также три скважины («Тракторная», «Угольная», «Северная») подают воду непосредственно в городскую водопроводную сеть.

Протяженность коммунальных водопроводных сетей на территории города составляет более 177 км., из которых 85% труб изготовлены из чугуна, средний процент износа составляет 67,5% (большая часть водоводов постройки 30-40-50-60-х годов прошлого века).

  - Описание территории города Серова, не охваченной централизованными системами водоснабжения

В состав территории города Серова входит ряд территорий, которые не имеют централизованного водоснабжения, что предполагается устранить к 2030г. Данные территории представлены индивидуальной застройкой малой этажности (частный сектор).

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения

Серовский городской округ является муниципальным образованием в составе Свердловской области, административным центром округа является город Серов.

Серовский городской округ расположен на севере Свердловской области, в 380 км. от областного центра.

Серовский городской округ занимает площадь – 6775,15 км2.  Протяженность района с севера на юг достигает 100 км., с запада на восток - 80 км. Округ граничит: на севере - с Ивдельским ГО; на западе – с Североуральским ГО, Волчанским ГО, Краснотуринским ГО; на юге – с Новолялинским ГО, Сосьвинским ГО, на востоке – с  Гаринским ГО.

Основная водная артерия – река Сосьва с притоками: Каква, Турья, Вагран, Волчанка и др.  Леса, преимущественно хвойных пород, покрывают 76% общей площади района.

Ведущей отраслью экономики территории является промышленность, специализацию которой определяет черная металлургия, лесная и деревообрабатывающая промышленность, энергетика.

Население Серовского городского округа составляет – 106 775 человек (2015г).  Плотность населения округа составляет – 16 чел./ км2. Подавляющее большинство населения проживает в городе Серове – 98 041 человек (91,82%).

За городом Серовом сохраняется роль главного промышленного центра округа. Прилегающие к нему поселки – например, такие, как Ключевой и Филькино, могут рассматриваться как входящие в городскую агломерацию с сохранением роли сельского хозяйства и функций отдыха для горожан. Зоны -  п.Урай, Киселевское водохранилище и район п.Красноярка, могут рассматриваться как рекреационные зоны города, зоны дачного строительства.

Планировочная структура г.Серова имеет компактно-расчлененный характер. Центральную часть (ядро города) окружают отдельные поселки-микрорайоны: Старое и Новое Медянкино, Новокаквинский, Мякоткино, Правобережье Каквы, Новая Кола и другие. В 5 км. к северо-востоку от центральной части города расположен мкр. Энергетиков, с западной стороны от города, на расстоянии 4 км., размещается мкр. Вятчино (поселок бывшей Серовской птицефабрики). Эти микрорайоны представляют собой самостоятельные жилые образования.

Такое размещение складывалось исторически, в зависимости от развития и размещения промышленности и транспорта. Каждый из таких микрорайонов (поселков), входящих в городскую черту, территориально тяготеет к определенной промышленной площадке.

В границах городской черты можно выделить следующие функциональные зоны: территории жилой застройки с общественными центрами и территориями зеленых насаждений общего пользования; промышленные и коммунально-складские зоны и зону внешнего транспорта.

Основная часть городской территории расположена на левом берегу реки Каквы. Рельеф местности имеет постепенное повышение от русла реки к северу и северо-западу, образуя пологую возвышенность.

Условно территорию города можно разделить на два жилых района: Восточный и Западный. Территория западной части города разрезается в меридиональном направлении двумя ярко выраженными разветвленными тальвегами-оврагами.

Жилые кварталы в северо-восточной части города складывались вдоль основной транспортной связи с мкр. Энергетиков и имеют радиально-кольцевую структуру планировки.

Восточный жилой район включает в себя территорию к востоку от улицы Заславского. Застройка района в границах улиц Заславского, Фуфачева, Красноармейской, Каляева, Карла Маркса, Льва Толстого, Кирова, а также в границах Ленина, Паровозников представлена 5-9-ти этажными жилыми домами.

Территория вдоль проспекта Серова и ул.Паровозников застроена 2-х этажными капитальными жилыми домами.

Одноэтажная усадебная застройка занимает 50% территории города. В основном это некапитальные жилые дома.

Западный жилой район включает в себя территорию к западу от улицы Заславского. Застройка района представлена в основном одноэтажными некапитальными усадебными домами. Территория западной окраины застроена капитальными одноэтажными усадебными домами.

Микрорайон ферросплавного завода состоит из 2-3-5-ти этажных капитальных жилых домов.

Территория на пересечении улиц Ленина и Заславского (6 га) застроена 5-9-ти этажными жилыми домами.

Территории, прилегающих с южной части к основному пятну города поселков-микрорайонов, состоят в основном из одноэтажных индивидуальных некапитальных усадебных домов.

Исключением является мкр. Мякоткино, у которого на территории имеются кварталы, застроенные 2-х и 5-ти этажными жилыми домами.

Мрн. Вятчино представляет собой обособленное самостоятельное жилое образование. Жилая застройка - 2-5-ти этажная. Микрорайон обеспечен достаточно развитой сетью культурно-бытового обслуживания. Исключение составляет школа.

Жилой мкр.  Энергетиков застроен 2-5-ти этажными жилыми домами, а также одноэтажными усадебными домами капитальными и некапитальными. Имеется развитая сеть учреждений культурно-бытового обслуживания.

Основные композиционные оси г. Серова - улицы Ленина и Заславского. На пересечении двух композиционных осей формируется новое центральное ядро города - главная площадь, которая занимает самые высокие отметки территории города, что усиливает ее доминирующее планировочное значение.

Главная улица города – ул. Ленина, вдоль нее сосредоточено значительное количество общественных учреждений города, объекты обслуживания.

В городе развита сеть учреждений торговли, бытового обслуживания, дошкольных учреждений, школ, кроме того, в городе имеются филиалы высших учебных заведений, техникумы, профессионально-технические училища, колледжи и школы-интернаты.

Из учреждений культуры и искусства в городе имеются театр, Дворцы культуры, кинотеатры, музей, библиотеки. Развита сеть учреждений здравоохранения: больницы, поликлиники, профилактории, санитарно-эпидемиологическая станция. Спортивный комплекс - стадион с трибунами, дом спорта и крытый стадион размещен в центральном районе, попадает в санитарно-защитную зону от металлургического завода.

Промышленные и коммунальные предприятия города сосредоточены, в основном, в зонах – Южной (Промзона 1), Северной (Промзона 2).

Южная коммунально-промышленная зона непосредственно примыкает к жилым районам, объединяет следующие промышленные предприятия: одно из ведущих предприятий города – ПАО «Надеждинский металлургический завод».

Промышленные предприятия Северной промышленно-коммунальной зоны представлены  ОАО «Серовский завод ферросплавов». Между  ОАО «Серовский завод ферросплавов» и жилой застройкой сформировалась промышленно-коммунальная зона, где расположены мелкие промышленные базы, склады, автосервисы, гаражи индивидуального транспорта боксового типа.

В восточной части города расположена зона пищевых предприятий, где расположены: молокозавод, хладокомбинат, территория бывшего мясокомбината, хлебозавод.

Кроме того, ряд площадок промышленно-коммунального назначения размещаются вне названных зон. С западной стороны города размещаются: территория электроподстанции и территория водопроводного хозяйства. В мкр. Мякоткино размещается площадка бывшего деревообрабатывающего комбината, в мкр. Новая Кола размещается площадка бывшей лесохозяйственной базы.

Наиболее удалены от города промышленные площадки таких предприятий города Серова, как территория бывшей птицефабрики и Серовская ГРЭС.

В районе Серовской ГРЭС сформировался новый промрайон, где расположены производственные базы и новое предприятие – Завод малой металлургии.

Зонами жилой застройки занято 1314,5 га (14% от общей площади города). Из них значительную часть (75% или 984,7 га) занимают квартала одноэтажной застройки. Зона среднеэтажной жилой застройки (4-5-ти этажей) с вкраплениями многоэтажных жилых домов (до 9-ти этажей) составляет 15% или 196,3 га. Зона наиболее старой жилой застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами составляет 10% или 133,5 га.

Зоны объектов общественного назначения, где размещаются объекты административно-делового, культурно-бытового, социального, образовательного, спортивного и медицинского назначения занимают 103,2 га (1%).

Зоны объектов производственного назначения с учетом промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов производственно-коммунального и инженерного назначения составляет 712,5 га (7,5%). Зоны близкие по назначению к производственным – зоны специального назначения - составляют 549,1 га (5,8%). В сумме данные зоны занимают 13,3% территории, что говорит о промышленном характере города.

Большой процент территории занимают зоны транспортной инфраструктуры – 1253,1 га или 13,3%. Из них треть приходится на железнодорожный транспорт, т.к. на территории города находится мощный железнодорожный транспортный узел.

Наибольший процент городских территорий занимают зоны природно-рекреационного характера (4624,9 или 49,5%). Почти половина их них занята лесными массивами.  Площадь городского озеленения общего пользования (парки, бульвары, скверы) небольшая – 43,3 га. Скверов и парков внутри жилых территорий недостаточно.

Территории сельскохозяйственного назначения составляют – 841,7 га (9%), больше половины из них заняты коллективными садами – 516,8 га (5,5%), что соответствует нормативным требованиям.

Водоснабжение проектируемого мкр. Восточный (3535,2 м3/сут.) предлагается от Поносовских ключей 1 и 2 до насосной станции подкачки № 1 по двум водоводам Ду 500, далее существующий водовод Ду 400 по ул. Ленина, по проектируемым водоводам Ду 200 по ул. Народной мести, Коммунистическая, Урицкого до водовода Ду 200 по ул. Короленко. В соответствии с Проектом планировки микрорайона «Восточный» (СООООф «Центр качества строительства», 2008 г.) предлагается замена чугунного водопровода Ду 400 на полиэтиленовый Ду 300 по ул. Пржевальского (от ул. Ленина до ул. Короленко), прокладка водопровода Ду 300 по ул. Пржевальского (от ул. Короленко до пр. Серова) с врезкой в действующий водопровод, восстановление водопровода по ул. Короленко (от ул. Пржевальского до ул. Крупской), а также установка трех накопительных резервуаров емкостью по 6000 м3 при насосной станции № 1 (в том числе и для пожаротушения).

Подача воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода микрорайона «Западный» производится по двум водоводам Ду 300 и Ду 400 от насосной станции III подъема. По территории микрорайона существующие трубопроводы проложены по ул. Ключевая Ду 100, ул. Победы Ду 150, ул. Калинина Ду 200, ул. Папанинцев Ду 300 и соединены перемычками (вдоль ул. Типографской от ул. Победы до ул.Заславского и вдоль ул.Рабочей Молодежи от ул.Ключевой до ул. Победы).

Для обеспечения надежности эксплуатации сетей водоснабжения предлагается дополнить существующие перемычки  и завершить закольцовку системы водоснабжения с помощью трубопроводов, проложенных вдоль улиц рабочей Молодежи и Типографская от ул.Ключевая до ул.Заславского.

При этом необходимы реконструкция участка сети вдоль ул.Победы от ул.Типографская до ул.Кирова, а также реконструкция  существующих водопроводных камер и обустройство узлов учета и пожарных гидрантов. Прокладка новых и реконструируемых участков водоводов предлагается полиэтиленовыми трубами Ду 160-200 мм.

Водоснабжение микрорайона Новая Кола (приблизительно 350 м3/сутки для 1200 чел, индивидуальные жилые дома, строительство ДДОУ  на 200 детей и школы на 300   учащихся, а также торговых и других учреждений) в связи с возможным недостаточным дебитом существующих скважин и\или закрытие одной из них (требуются дополнительные изыскания и обследование) предлагается проработать в новом проекте этого микрорайона в  варианте:

- от первой зоны городской системы водоснабжения по двум водоводам Ду200. Система водоснабжения принята кольцевая, основное кольцо проектируется Ду 200. В качестве резервного – подключение к действующему водоводу от Южно-Сосьвинского.

Водоснабжение района Медянкино осуществляется от водовода Ду 500, подающего воду в город от Южно-Сосьвинского МПВ к ПАО «Надеждинский металлургический завод». Система водоснабжения  принята закольцованная Ду 110-160.

Так для нового района коттеджной застройки «Медянкино» (654 чел., объем водопотребления 169,38 м3/сут.) трассировка водопроводной сети предусмотрена с подключением проектируемых водоводов и сооружений на них к этому же существующему Ду 500, проходящему по ул.Республиканской с проработкой вопросов строительства (при детальной проработке проекта) напорной насосной станции и доочистки воды.

Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный, трубы полиэтиленовые Ду 160, 110 и 75 мм.

В случае отказа от такого варианта, потребуется подключение Медянкино к городской сети, например, со скважин Закаквинского МПВ или поиск и бурение новых скважин в непосредственной близости.

Для новых микрорайонов коттеджной застройки «Надеждинский - 1» (по проекту 648 чел., объем водопотребления 167,83 м3/сут.)  и «Надеждинский - 2» (по проекту 714 чел., объем водопотребления 184,92 м3/сут.) согласно Генеральному плану Серовского городского округа, применительно к городу Серову, вблизи скважин Закаквинского МПВ, расположенных южнее городского парка (по Генплану это  № 28-31, № 32-36) планируется строительство водоочистной станции, резервуаров для хранения запаса воды, а также насосной водопроводной станции. От  этих скважин, а также существующей скважины № 6969 (дебет 1800 м3\сутки), вода будет доставляться на водоочистную станцию, проходить полную очистку, и затем подаваться в резервуары и на насосную станцию. От насосной станции по двум водопроводам Ду 250 вода будет доставляться к потребителям.

Для надежности системы водоснабжения проектной территории предлагается «закольцовка» водопроводной сети и соединение с городской водопроводной сетью. Водопровод принимается объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный. Проектом предложены полиэтиленовые трубы диаметрами 250, 200,160,110 и 75  мм.

Так Генпланом предусматривались следующие решения:

- Согласно данным разведочных работ каптаж подземных вод возможен на двух водозаборных участках. Эксплуатационные запасы подземных вод Закаквинского МПВ утверждены ГКЗ в количестве 5,2 тыс.м3/сут. по категории А, из них 2,8 тыс. м3/сут. за счет мелового водоносного горизонта и 2,4 тыс. м3/сут. за счет палеозойского горизонта. Качество подземных вод характеризуется гидрокарбонатным магниево-кальциевым составом с минерализацией 0,2-0,3 г/л при общей жесткости 4-6 мг/экв/л. Зоны санитарной охраны I пояса принимаются в радиусе 50 м вокруг скважин, ЗСО II пояса определяется ориентировочно в радиусе 0,6-0,7 км, ЗСО III пояса около 4,0 км. Вода из скважин насосной станцией I подъема подается на площадку водопроводных сооружений, на которой предлагается разместить станцию водоочистки, два резервуары запаса воды емкостью 500 м3 каждый и насосную станцию II подъема. После очистки насосной станцией II подъема по двум водоводам  250 вода подается в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения района. Существующая скважина № 6969 сохраняется и включается в систему водоснабжения района, как резервный источник водоснабжения. Воду из скважины предлагается подавать по водоводу  100 на водоочистную станцию. Существующие водонапорные башни и существующие скважины района 2-я Молочная исключаются из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, так как дебит скважин мал,  а водонапорные башни не обеспечивают необходимых напоров в сети водоснабжения. Скважины, расположенные севернее жилой застройки, сохраняются как резервный источник водоснабжения. Для хозяйственно-питьевых нужд проектируемых предприятий вода подается из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения района.

Скважины железной дороги в районе ст. Серов, района Новая Кола, а также ряд одиночных скважин, расположенных в жилой застройке и имеющих зону санитарной охраны строгого режима 50 м., предлагалось  исключить из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения города, но сохранить на особый период чрезвычайных ситуаций.

Считаем отказ от одиночных скважин  преждевременным до 2020 года, и этот вопрос подлежит дальнейшей проработке при актуализации «Схемы…».

Для водоснабжения п.Энергетиков вода забирается насосами I подъема из скважин Еловского МПВ (с учетом их реконструкции и строительства новой скважины) и подается на станцию обезжелезивания, которая тоже подлежит реконструкции в части увеличения производительности, замены насосов и монтажа установки ультрафиолетового обеззараживания воды. Затем насосной станцией II подъема вода по двум водоводам Ду 300 - существующий, и Ду 300 - проектируемый на 2020-2030 г.г. подается к насосной станции III подъема с двумя резервуарами емкостью 1000 и 1500 м3 на территории района. В резервуарах при насосной станции III подъема предлагается хранить пожарный запас воды для жилого района, а также этот объем воды, можно использовать для регулирования неравномерности водопотребления. Необходимый пожарный запас воды рассчитан в объеме 2376 м3, в том числе расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение 3 часов составит 756 м3. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят по зданию, требующему наибольшего расхода воды, и составляет 20 л/с. (кинотеатр на 400 мест объемом 15000 м3, 3 этажа), на внутреннее - 15 л/с.

Предусмотреть реконструкцию систем холодного водоснабжения п. Энергетиков и п. Пристанционный в связи с необходимостью увеличения потребления воды в объеме 150 м3/час. на нужды ГВС микрорайона  от новых замещающих котельных в соответствии со «Схемой теплоснабжения г. Серова на период 2016 – 2030 гг.».

Промпредприятия района для xoзяйственно-бытовых целей получают воду из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для хозяйственно-бытовых целей Серовской ГРЭС вода подается насосной станцией III подъема жилого района по  водоводу Ду 150. На Серовской ГРЭС имеются 2 системы оборотного водоснабжения: технического водоснабжения (261,247 млн.м3) и гидрозолоудаления (8,55 млн.м3).

Для хранения регулирующего запаса воды на территории ГРЭС имеются резервуары. Для технических целей Серовской ГРЭС вода забирается из реки Сосьвы.

Мощности Еловского МПВ достаточно для перспективного удовлетворения нужд потребителей мкр. Энергетиков (на ГВС требуется 150 м3/сут.).

Для водоснабжения мкр. Вятчино вода насосами I подъема забирается из существующих скважин и по двум водоводам Ду 100 подается к насосной станции II подъема. Кроме того, на территории насосной станции располагается резервуара емкостью 400 м3. Так как насосная станция II подъема располагается на территории бывшей птицефабрики, то в дальнейшем при размещении новых предприятий на этой территории, необходимо выполнение ЗСО I пояса водопроводных сооружений.

В резервуарах предполагается хранить необходимый пожарный объем воды в количестве 430 м3, в том числе расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение 3 часов составляет 216 м3, и запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. Расчётный расход воды на наружное пожаротушение па один пожар по зданию, требующему наибольшего расхода воды (клуб объемом 3500 м3 2-3 этажа), и составляет 15 л/с, на внутреннее пожаротушение – 5 л/с.

Насосами II подъема вода по водоводам Ду 150 подается в сеть хозяйственно-питьевого водоснабжении жилой застройки района. Сеть водоснабжения района кольцевая, основное кольцо - трубопроводы Ду 150.

Система водоснабжения города решена с учётом максимального использования существующих сетей, но часть водоводов ввиду их малого диаметра или неудовлетворительного технического состояния потребуется переложить.

Пожаротушение в жилой застройке проектируется из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. На водоводах размещаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СНиП 2.04.02-84 на следующих стадиях проектирования (не более 150 метров). При расчёте диаметров водопроводной сети учтены потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчета двух пожаров на проектный срок.  Расчёт указанных выше диаметров водопроводной сети производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. Проектируемые водопроводные трубы приняты полиэтиленовые.

Все существующие сохраняемые проектом источники водоснабжения города имеют зоны санитарной охраны I, II и III пояса.

Предприятия города (кроме трех нижеперечисленных и РЖД) для xoзяйственно-питьевых целей получают воду из городской системы водоснабжения.

Для технических целей ПАО «Надеждинский металлургический завод», АО «Серовский механический завод», АО «Серовский завод ферросплавов» вода забирается из реки Каквы, где расположен промводозабор металлургического завода. Вода насосами I подъема по двум водоводам Ду 1200 подается на территорию ПАО «Надеждинский металлургический завод», откуда поступает в разводящую сеть промводоснабжения металлургического завода, площадки механического завода и к насосной станции II-го подъема. На ближайшее будущее выполнен проект реконструкции системы технического водоснабжения этих предприятий с целью увеличения оборота воды в системе и уменьшение забора из р. Каква (1530 тыс. м3/год  вместо 1930 тыс. м3/год).

Насосной станцией II-го подъема техническая вода по двум водоводам  Ду 250-300 и Ду 325 подается на АО «Серовский завод ферросплавов». Другие промышленные предприятия города, использующие небольшое количество воды для технических целей, получают ее из системы хоз-питьевого водопровода. Пожаротушение на крупных промпредприятиях города, имеющих системы технического водоснабжения, осуществляется из этих систем. На АО «Серовский завод ферросплавов» пожаротушение осуществляется из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, необходимый пожарный запас воды хранится в резервуарах, расположенных на промплощадке.

Пожаротушение существующих объектов ГРЭС осуществляется также из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, для хранения необходимого пожарного запаса воды на промплощадке имеются резервуары.

Учитывая наличие реки в южной части города, застроенной преимущественно деревянными домами, необходимо предусмотреть строительство пирсов и разворотных площадок для пожарных машин.

1.3.1. Описание централизованной системы горячего водоснабжения

с использованием закрытых систем горячего водоснабжения,

отражающее технологические особенности указанной системы

Источниками централизованной системы горячего водоснабжения                             с использованием закрытых систем горячего водоснабжения г. Серова являются:

- муниципальные котельные, находящиеся на обслуживании по договору аренды в обществе с ограниченной ответственностью «Вертикаль», а также                       в хозяйственном ведении образовательных организаций;

- котельные, обслуживаемые Серовским производственным участком Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги»;

- промышленная котельная акционерного общества «Серовский завод ферросплавов»;

Характеристика котельных приведена в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1.

| Номер п/п | Наименование организации | Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Вертикаль» | котельная № 1 | 80,0 |
| 2. | ООО «Вертикаль» | котельная № 2 | 12,9 |
| 3. | ООО «Вертикаль» | котельная № 3 | 12,9 |
| 4. | ООО «Вертикаль» | котельная № 4 | 24,0 |
| 5. | ООО «Вертикаль» | котельная № 5 | 1,442 |
| 6. | ООО «Вертикаль» | котельная № 6 | 6,76 |
| 7. | ООО «Вертикаль» | котельная № 7 | 1,32 |
| 8. | ООО «Вертикаль» | котельная № 8 | 1,52 |
| 9. | ООО «Вертикаль» | котельная № 9 | 1,54 |
| 10. | ООО «Вертикаль» | котельная № 10 | 19,5 |
| 11. | ООО «Вертикаль» | котельная № 11 | 2,4 |
| 12. | ООО «Вертикаль» | котельная № 12 | 6,0 |
| 13. | ООО «Вертикаль» | котельная № 13 | 0,72 |
| 14. | ООО «Вертикаль» | котельная № 14 | 43,0 |
| 15. | ООО «Вертикаль» | котельная № 15 | 0,42 |
| 16. | ООО «Вертикаль» | котельная № 16 | 0,596 |
| 17. | ООО «Вертикаль» | котельная № 17 | 0,54 |
| 18. | ООО «Вертикаль» | котельная № 18 | 33,0 |
| 19. | ООО «Вертикаль» | котельная № 19 | 0,65 |
| 20. | ООО «Вертикаль» | котельная № 20 | 0,99 |
| 21. | ООО «Вертикаль» | котельная № 21 | 4,5 |
| 22. | ООО «Вертикаль» | котельная № 22 | 12,47 |
| 23. | ООО «Вертикаль» | котельная № 23 | 2,752 |
| 24. | ООО «Вертикаль» | котельная № 24 | 12,9 |
| 25. | ООО «Вертикаль» | котельная № 25 | 13,072 |
| 26. | ООО «Вертикаль» | котельная № 26 | 0,688 |
| 27. | ООО «Вертикаль» | котельная № 27 | 0,688 |
| 28. | АО «Серовский завод ферросплавов» | производственная котельная | 66,0 |
| 29. | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | котельная СТЗ ст. Серов-Сортировочный | 5,57 |
| 30. | Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» | производственная котельная ст. Серов | 4,96 |
| 31. | Школа № 26 | котельная | 0,5 |
| 32. | Школа п. Марсяты | котельная | 0,3 |
| 33. | ДОУ № 29 п. Марсяты | котельная | 0,3 |
| 34. | ДОУ п. Ларьковка | котельная | 0,3 |
| 35. | МОУ СОШ д. Морозково | котельная | 0,36 |
| 36. | МУП с. Андриановичи | котельная | 1,8 |

Таблица 1.3.2.

Нагрузка потребления холодного водоснабжения на нужды теплоснабжения

| № кот. | V сети, м3 | V системы, м3 | Объемы заполнения системы теплоснабжения | Объемы на промывку системы теплоснабжения | Объемы потребления на горячее водоснабжение | Общий объем потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 67,59 | 299,63 | 367,22 | 299,63 | 169437,69 | 170104,54 |
| 3 | 168,82 | 342,48 | 511,30 | 342,48 | 96230,05 | 97083,83 |
| 4 | 7,12 | 21,00 | 28,12 | 21,00 | - | 2041,32 |
|  | 3,36 |  | 3,36 | 0,00 | - |  |
|  | 579,42 | 704,71 | 1284,13 | 704,71 | - |  |
| 5 | 10,77 | 39,86 | 50,63 | 39,86 | 20480,76 | 20571,24 |
| 6 | 15,45 | 120,94 | 136,38 | 120,94 | 79475,25 | 79732,57 |
| 8 | 16,07 | 18,55 | 34,61 | 18,55 | 9536,36 | 9589,52 |
| 9 | 24,19 | 49,32 | 73,51 | 49,32 | - | 122,83 |
| 10 | 88,27 | 187,59 | 275,86 | 187,59 | - | 663,55 |
|  | 193,20 |  | 193,20 | 0,00 | - |  |
|  | 6,90 |  | 6,90 | 0,00 | - |  |
| 11 | 83,57 | 104,34 | 187,91 | 104,34 | - | 292,25 |
| 12 | 30,37 | 120,01 | 150,38 | 120,01 | 71375,82 | 71646,21 |
| 13 | 0,25 | 8,82 | 9,07 | 8,82 | 3678,72 | 3696,60 |
| 16 | 3,30 | 8,96 | 12,26 | 8,96 | 408,18 | 429,40 |
| 17 | 2,11 | 19,60 | 21,71 | 19,60 | 427,60 | 468,91 |
| 18 | 344,19 | 714,62 | 1058,81 | 714,62 | - | 1773,44 |
| 20 | 17,19 | 25,98 | 43,17 | 25,98 | 75,36 | 144,51 |
| 24 | 158,60 | 89,29 | 247,90 | 89,29 | 46998,00 | 47335,19 |
| 25 | 201,58 | 277,10 | 478,68 | 277,10 | 159961,82 | 160717,60 |
| 27 | 2,51 | 2,74 | 5,24 | 2,74 | - | 7,98 |

В городе Серове существует система централизованного теплоснабжения от вышеперечисленных источников:

- бойлерная ЦЭС ПАО «Надеждинский металлургический завод» производительностью 205,4 Гкал/час. Система теплоснабжения – закрытая двухтрубная, параметры теплоносителя - 130/70°С, оборудование - семь кожухотрубных пароводяных теплообменника ПСВ-200-2шт., ПСВ-315-5шт.-производительностью 168,4 Гкал/час, водогрейный котел КВГМ-50-1 шт. производительностью 37,0 Гкал/час. Основное топливо - природный газ, система теплоснабжения - закрытая двухтрубная.

- бойлерная № 2 ПАО «Надеждинский металлургический завод» производительностью 16,48 Гкал/час обеспечивает теплоснабжение заводских потребителей в районе аглофабрики, район 16-ти квартирных домов у автовокзала и район «старого» вокзала. Система теплоснабжения – закрытая двухтрубная, теплоноситель - вода с параметрами 115/88°С.

От бойлерной № 1 вода с параметрами 130/70°С по теплопроводам 2Д 525, 2Д 325, 2Д 300 мм, проложенным по улицам Кирова, Октябрьской революции и Карла Маркса подается в систему теплоснабжения города к тринадцати центральным тепловым пунктам (ЦТП). В ЦТП снижаются параметры теплоносителя для целей отопления путем подмеса от обратного теплопровода и нагревается вода в скоростных бойлерах для горячего водоснабжения.

Также от бойлерной № 1 теплоснабжение подается на город от колодца ТК-3 в сторону ТК- 6 по графику 130/70 и от задвижки № 111 в сторону ул.Угольная.

От бойлерной № 2 теплоснабжение подается от наружной стены ПЧ-108 в сторону 16 кв. домов и 2 от задвижки № 156 в сторону ул. Народная, 72 по графику 130/70°С со срезкой до 115°С.

Котельная АО «Серовский завод ферросплавов». От промышленной котельной АО «СЗФ» система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Перегретая вода с параметрами 130/70°С по теплопроводу 2Д 325 мм и далее 2Д 159, 2Д 273 и 2Д 133 мм подается к ЦТП, расположенным в жилой застройке, где снижаются параметры теплоносителя для подачи потребителям. Топливом для котельной АО «СЗФ» служит природный газ, резервным - мазут.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение п.Энергетиков и ул.Пристанционная осуществляется по открытой системе теплоснабжения от бойлерных установок филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС:

- бойлерная установка № 1 ПАО «ОГК-2» Серовская ГРЭС производительностью 50,0 Гкал/час, бойлерная установка № 2 производительностью 200,0 Гкал/час. В настоящее время на Серовской ГРЭС работают 12 паровых котлов типа ПК-14 производительностью 230 т/час пара и 7 паровых турбин: 3 турбины типа К-50-90 мощностью 100 МВт. Бойлерная установка № 1 предназначена для теплоснабжения потребителей 
п.Энергетиков и ул.Пристанционная. Подача тепла на п.Энергетиков осуществляется от бойлерной установки № 1 по магистральному теплопроводу            Д 400, 2Д 250 мм и далее 2Д 350 мм до насосной станции подмешивания. Система теплоснабжения открытая, двухтрубная, теплоносителем является перегретая вода с параметрами 130/70°С. В насосной станции подмешивания снижаются параметры теплоносителя до 95/70 для целей отопления.

Все потребители тепловой энергии мкр. Энергетиков присоединены к тепловым сетям по двухтрубной зависимой схеме с открытым водозабором на нужды ГВС. Это определяет применение для регулирования отпуска тепла графика 95/70 ºС.

Основное оборудование ГРЭС, эксплуатируемой с 1950-х годов, выработало парковый ресурс, морально и физически устарело. Основное топливо, используемое на станции - Экибастузский каменный уголь и сезонные избытки природного газа, растопочное и резервное – мазут.

Из вышеуказанного следует, что наиболее проблематичным является теплоснабжение и горячее водоснабжение п. Энергетиков, которое сейчас осуществляется по открытой схеме.

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующая для п. Энергетиков мощность теплоисточника обеспечивает имеющихся потребителей в необходимом объеме. При этом потери тепловой мощности в сетях составляют около 20% от установленной мощности. Снижение потерь на тепловых сетях позволит довести резервирование тепловой мощности до 100%.

С другой стороны, расширение технологических зон действия источника тепловой энергии п. Энергетиков нецелесообразно по следующим причинам:

1. Ветхость существующих сетей, в которых будет теряться значительная часть перераспределяемой мощности.

2. Высокий износ оборудования теплоисточника в целом, требующий их модернизации.

3. Техническое перевооружение Серовской ГРЭС, которое предусматривает вывод из эксплуатации существующего оборудования теплофикационного комплекса.

В настоящее время обеспечение населения п.Энергетиков горячей водой происходит по открытой схеме, причём качество сетевой воды не соответствует действующим санитарным нормам.

К существующей системе теплоснабжения подключены такие объекты, как Школа-интернат № 2 и п.Пристанционный.

1.4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Еловское МПВ.  Вода Еловского водозабора пройдя соответствующую водоподготовку на станции обезжелезивания воды (СОЖ) подается на п.Энергетиков и п.Пристанционный.

Водозаборный участок «Поносовский – 1». Поступившая вода с Еловского МПВ вместе с каптажируемой дезинфицируется гипохлоритом кальция вместе с водой восходящего ключа.

Водозаборный участок «Поносовский - 2». Вода проходит обработку бактерицидной установкой, подается в сеть, где происходит смешивание с водой  водозаборного участка «Поносовский - 1».

Вода с Замарайского МПВ и Чувашского водозабора подается в сеть, пройдя предварительную обработку бактерицидной установкой.

Скважины №№ 3082 (1), 1 р.э. (2), 3791 (3). Водоподготовка – хлорирование через резервуар в случае неудовлетворительного качества воды.

Вода с одиночных скважин №№ XII-с «Угольная», 6969 «1-я Овощная», 8305 «Северная», 16-с «Павлика Морозова», 18607/2 «Североколинская», II-с «Дом сестринского ухода», 1 «Лесная», 2 «Ключевая», 4 «Центральная» 5 «Школьная» подается в сеть, пройдя предварительную обработку бактерицидными установками.

Вода с одиночных скважин №№ 52 «Тракторная», XI-с «Полины Осипенко», 3-с «Допризывников», III-с «Правый берег Каквы», 1 «Вагранская», 15-с «Конторская», 3 «Химдым» проходит водоподготовку путем дезинфекции гипохлоритом кальция в неблагоприятный период.

Южно-Сосьвинский водозабор. В соответствии с действующими нормами по качеству питьевой воды в 2000 году на Южно-Сосьвинском МПВ была построена станция обезжелезивания. При  увеличении отбора воды потребуется и увеличение мощности этой станции или строительства новой (в зависимости от расчета водопотребления). Для обеззараживания питьевой воды используется гипохлорит натрия.

1.4.1. Описание технологических зон водоснабжения

Технологические зоны водоснабжения отсутствуют по причине, закольцованной городской водопроводной сети, водоснабжение осуществляется с разных сторон города и фактически вода с разных источников смешивается между собой.

Если говорить о преобладании воды определенного источника в определенном районе города, то это будет условно выглядеть следующим образом:

- вода Замарайского МПВ и Чувашского водозабора подается в: п.Мякоткино, Новый поселок, центральную часть города, мкр. Зеленцовский.

- вода с Еловского МПВ подается на: п.Энергетиков, и п.Пристанционный.

- вода с водозаборных участков «Поносовский - 1» и «Поносовский - 2» вместе с долей воды Еловского МПВ подается в: микрорайоны Советский, Самский, 1-й разъезд, Сортировка, район городской больницы, а также в центральную часть города.

- скважина № 52 «Тракторная» подает воду в так называемый «Старый поселок» и район городского рынка.

- скважина № XII-с «Угольная» подает воду в микрорайоны Завокзальный, Зеленцовский и  Загородка.

- питьевая вода с трех скважин Южно-Сосьвинского месторождения подземных вод (МПВ) для хозпитьевых нужд существующего пос.Медянкино

- водопотребление АО «Серовский  завод ферросплавов» с двух скважин участка Поносовский - 3  на хозпитьевые нужды.

-  в пос.I-я Овощная артезианская скважина  № 6969, ул.Рыбная 11, эксплуатируется с 1985 г. расположена в 0,4 км. от пос.1-я Овощная, в лесной зоне и является автономным источником водоснабжения поселка, подающая воду абонентам (потребителям). Водозабор имеет ограждение 1-го пояса ЗСО. Скважина оборудована частотным регулятором подачи воды в сеть. На территории водозабора имеется резервная скважина № 1 по параметрам аналогичная № 6969.

- в пос.Новая Кола эксплуатируется 2-е артезианские скважины (скважина  № 18607/2 и скважина № 15с, скважина 7с – находится в резерве).

Скважина № 18607/2 (ул.Северо-Колинская, 8) эксплуатируется с 1968г. расположена в северной части поселка Новая Кола, в здании водонапорной башни), и является автономным источником водоснабжения, с разветвленной сетью водопровода, протяженностью 2,1 км., подающая воду потребителям. Скважина оборудована частотным регулятором подачи воды в сеть. Имеет ограждение 1-го пояса ЗСО. Водоподготовка – бактерицидная установка марки «РОСА -УФ 10».

Скважина № 15с (ул.Конторская, эксплуатируется с 1971г.- расположена на юго-восточной окраине поселка Новая Кола), через бак водопроводной башни осуществляет подачу воды к котельной, а от неё к поселковой бане. Зоны санитарной охраны скважины отсутствует. Водоподготовка – хлорирование в неблагоприятный период.

- мкр. (пос.) Мякоткино, водоснабжение осуществляется питьевой водой подаваемой с Чувашско-Замарайского водозаборов по двум ответвлениям от водовода, идущего к насосной станции III подъема. Район лыжной базы «Снежинка» находится в стороне, где имеется 1 артезианская Скважина № 16-с (ул.П.Морозова,  расположена в юго-западной окраине г.Серова, пос.Мякоткино, находится  в кирпичном павильоне), осуществляет подачу питьевой воды на местный водоразбор и 2 многоквартирных жилых дома. Водоподготовка – бактерицидная установка марки «ЕТ – 45». Скважина оборудована частотным регулятором подачи воды в сеть.

- мкр. (пос.) Вятчино обеспечивается водоснабжением от водозаборного участка состоящего из 3-х артезианских скважин. Скважина  №№ 3082 (1), 1 р.э. (2), 3791 (3) - две рабочие и одна резервная.

Подача питьевого водоснабжения ж.д. станций Серов и Серов-Сортировочный осуществляется от 8 артезианских. Таким образом, все многоквартирные дома города обеспечиваются централизованным водоснабжением. Обеспеченность централизованным водоснабжением оценивается в более чем 80% населения города. Нецентрализованное водоснабжение наблюдается только в части микрорайонов частного сектора (индивидуальных жилых домов), что предполагается устранить к 2030г.

1.4.2. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении города Серова, анализ исполнения предписаний надзорных и контролирующих органов

Для обеспечения нужд пожаротушения на городских сетях водопровода установлено 455 единиц пожарных гидрантов.

Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки города установлено 141 водопроводная колонка в границах г.Серова, всего с учетом близлежащих поселков, включая с.Филькино, п.Красноярка, и 
п.Вагранская – 181 водопроводная колонка.

Высокий процент износа инженерных сооружений и трубопроводов приводит к возникновению аварийных ситуаций и росту числа утечек на водопроводных сетях. Потери от утечек на водоводах не позволяют обеспечить стабильное снабжение населения питьевой водой, приводят к ухудшению ее качества и сверхнормативному расходу энергоресурсов.

В результате технического обследования централизованных систем водоснабжения были выявлены следующие проблемы:

- Существенный износ водозаборных сооружений.

- Неудовлетворительное (требующее замены или реконструкции) состояние водопроводных сетей со средним износом 67,5%.

- Неспособность системы обеспечить в полном объеме население города Серова хозяйственно - питьевой водой надлежащего качества.

- Наличие участков сетей водоснабжения, находящихся в пределах земельных участков, находящихся в частной собственности или под объектами капитального строительства.

- Разрушение сооружений на сетях водоснабжения автотранспортом на стихийных парковках, проездах.

- Длительный срок эксплуатации сетей холодного водоснабжения. Трубопроводы, в основном, находятся в эксплуатации более 20 - 25 лет. Высокая степень износа водопроводных сетей и повышение доли трубопроводов со сверхнормативным сроком службы приводят к резкому росту повреждаемости сетей. Поддержание их в работоспособном состоянии требует большого объема финансирования.

- Отсутствует необходимый объем капитального ремонта и реконструкции сетей холодного водоснабжения.

- На каждом централизованном водопроводе имеется комплекс очистных сооружений, который способствует снижению химических загрязняющих веществ и обеззараживанию (хлорирование) питьевой воды. Поэтому поступая в разводящую сеть, она, как правило, соответствует гигиеническим требованиям.

На разводящей сети происходит вторичное загрязнение воды из-за большой протяженности этих сетей, их технического состояния, частых аварийных ситуаций, сопровождающихся нарушением герметичности водопроводной сети. В результате биологической загрязненности труб происходит образование хлорорганических загрязнений (например, хлороформа). В результате коррозии и ржавчины разводящих труб происходит загрязнение воды соединениями железа, повышается ее жесткость, ухудшается все органолептические показатели, что, безусловно, отрицательно сказывается на потребительских свойствах воды.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся насосных станций и сооружений обеззараживания питьевой воды не обеспечивают постоянное соблюдение всех предъявляемых к ним требований, как по санитарным нормам, так и по технической надежности. Требования к надежности электроснабжения городских потребителей должны соответствовать ПУЭ и Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 07.07.1994г. и Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994г.

Согласно обязательного приложения № 2 к РД 34.20.185-94, при объединенных хозяйственно-питьевых водопроводах в городах с числом жителей более 50 тыс. чел. электроприемники насосных станций, подающих воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного противопожарного водопровода должны относится к первой категории, которые, согласно ПУЭ, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

Объекты водоснабжения г. Серова изначально были запроектированы и построены так, что только Замарайское МПВ, Чувашский водозабор и водозаборный участок «Поносовский - 1», станция обезжелезивания воды (СОЖ), насосная станция III подъема п.Энергетиков и насосная станция III подъема (ул.Толмачева, 147) имеют вторую категорию надежности электроснабжения, остальные третью.

Требуется модернизация существующих насосных станций, включая обеспечение надежного электроснабжения.

Согласно расчетам Генплана суммарное водопотребление по Серовскому городскому округу должно было составить на 2020г. – 57760,99 м3/сут., на 2030г. – 58870,00 м3/сут. (включая как питьевое, так и техническое водоснабжение).

Согласно лицензии на пользование недрами СВЕ 03508 ВЭ от 27.05.2014г. максимальный суммарный среднегодовой водоотбор с Еловского месторождения подземных вод (далее по тексту Еловское МПВ) – 10 тыс.м3/сут. или 416 м3/ч, но состояние водозаборных скважин не позволяет добыть требуемое количество.

На Еловском МПВ имеются 2 рабочие скважины № 62 и № 66 и одна не используемая № 64. Скважина № 62 требует замены, поскольку имеет место схождение обсадных труб, что затрудняет работы по монтажу и демонтажу насосов. Скважина № 64 выведена из эксплуатации в связи с высоким содержанием глины и песка в воде, что приводило к частой промывке фильтров СОЖ и большими отложениями на стенках трубопроводов.

Вода, поступающая с Еловского МПВ на станцию обезжелезивания (СОЖ), не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по показателям: железо (превышение в 4,3 раза), марганец (в 5,8 раз), аммиак (в 1,2 раза), запах (более чем в 2 раза).

В настоящее время из-за изношенности насосного оборудования, трубопроводов (в том числе сгнили перфорированные дренажные системы, изношены эжекторы), несовершенства технологии очистки (материал загрузки фильтров, устаревшие и выработавшие свой срок установки ультрафиолетового обеззараживания воды), максимальная производительность станции снизилась до 250-270 м3/ч.

Вода, прошедшая очистку на станции II подъема (СОЖ)  поступает по водоводу  (d-200 ПЭ, d-400 сталь, d-300 чугун) до приемных резервуаров насосной станции III подъема (ул.Автодорожная, 23), оборудование которой также изношено. В работе находится насосное оборудование типа 1Д-315-50, производительности которого не хватит для подачи дополнительного объема воды. Запорная арматура насосного зала изношена и не обеспечивает герметичность. В целях оптимизации работы СОЖ и улучшения качества подаваемой питьевой воды предлагаем для рассмотрения вариант реконструкции оборудования, монтажа разводящих трубопроводов и установки отсекающей запорной арматуры.

Попутно через подкачивающую насосную станцию (ул.Маяковского – ул.Новая) вода подается на жилые дома для повышения давления. Насосная станция III подъема подает воду в три направления: п.Энергетиков, п.Пристанционный (ГРЭС), в город на насосную станцию «Поносовский - 1». Учитывая, что источник «Поносовский - 1» (восходящий ключ) является не гарантируемым источником водоснабжения и в зимнее время дебит источника снижается, для обеспечения восточной и северной части города дополнительно в приемный резервуар НС «Поносовский - 1» поступает вода с насосной станции III подъема п.Энергетиков и достигает в зимнее время (ноябрь-май) до 160 м3/час.

В связи с отсутствием раздельного учета воды на насосной станции               III подъема п.Энергетиков и малым количеством установленных общедомовых и поквартирных приборов учета воды ориентировочно абоненты на п.Энергетиков и п.Пристанционный получают до  120 м3/час. Станция ГРЭС потребляет в среднем до 15 м3/час, остальная вода поступает на НС «Поносовский № 1». Рассматривая три варианта строительства котельной, ЦТП и ИТП и рассмотрением существующей системы водоснабжения п.Энергетиков, необходимо иметь ввиду, что в течение более 40 лет вода с повышенным содержанием железа, марганца и сероводорода подавалась со скважин Еловского водозабора напрямую в разводящую сеть и в настоящее время водопроводная сеть находится в аварийном состоянии. В течение 2014 года на них уже было устранено 21 аварийная ситуация (без учета незначительных, т.е. аварийных ситуаций гораздо больше). В связи с этим НС III подъема п.Энергетиков не имеет возможности подавать воду давлением выше 2-2,5 атм. в п.Энергетиков и 1,9-2,0 атм. в п.Пристанционный (при увеличении отбора воды, например: станцией ГРЭС, жители поселка испытывают нехватку данного ресурса).

Нормализировать ситуацию позволят следующие мероприятия:

- Замена участка водопровода по ул.Новая от ул.Попова до насосной станции III подъема на водопровод из ПЭ труб.

- Замена участка водопровода от насосной станции III подъема до территории Серовской (ГРЭС) с использованием ПЭ труб, устройством водопроводных колодцев в местах врезки абонентов. К данному водопроводу подключить водопровод п.Пристанционный и проектируемую котельную.

- Водоснабжение района перспективного строительства по ул.Маяковского осуществляется через станцию подкачки по ул.Новая. В случае необходимости произвести замену насосного оборудования станции подкачки с установкой частотного регулирования.

- Замена участка водопровода по ул.Ломоносова от ул.Новая до ул.Западная с устройством водопроводных колодцев и присоединением всех зданий и сооружений в т.ч. двух ЦТП, но в случае необходимости повышения давления в водопроводных сетях поселка, необходима дополнительная замена слабых участков. Это касается в первую очередь трубопроводов из стали (особенно которые были собраны на фланцевых соединениях), старые ввода зданий, аварийные участки, замена запорной арматуры, вышедшей из строя.

- Замена участка водопровода по ул.Автодорожная от насосной станции III подъема до ул.Центральная и водопровода по ул.Центральная от ул.Автодорожная до ул.Ломоносова с устройством водопроводных колодцев и присоединение всех зданий и сооружений.

Общими проблемами водоснабжения являются:

- отсутствие финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам;

- высокая степень физического износа действующих основных фондов, в том числе и из-за больших сроков эксплуатации;

- высокие энергозатраты по доставке воды потребителям;

- несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям;

- отсутствие надежного электроснабжения электродвигателей скважин и насосных станций.

В связи с проводимой реконструкцией Серовской ГРЭС в установленном порядке в рамках требований Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ПАО «ОГК - 2» - филиал Серовская ГРЭС планируется вывод из эксплуатации 4-х турбоагрегатов  К-100-90 (ст. № 5, 6, 7, 8). В адрес администрации Серовского городского округа поступили  соответствующие уведомления от руководителя филиала ОАО «ОГК – 2» - Серовская ГРЭС о выводе из эксплуатации оборудования с 01.01.2014г. В соответствии со ст.21 указанного Федерального закона срок вывода из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей был приостановлен на срок три года.

В настоящее время в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.10.2015г. № 2065-р турбогенераторы №№ 5, 6 Серовской ГРЭС отнесены к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на срок с 01.01.2016г. по 31.12.2017г. Срок вывода из эксплуатации турбогенераторов №№ 5, 6 филиала ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС установлен с 01.01.2018г. Для обеспечения теплоснабжением потребителей п.Энергетиков и ул.Пристанционная требуется строительство новых теплоисточников, а также проведение реконструкции сетей теплоснабжения с переводом из открытого варианта в закрытый.

В связи с этим предусмотрено строительство двух газовых котельных, которые будут обеспечивать п.Энергетиков и ул.Пристанционная необходимым объемом тепловой  энергии.

Следует отметить, что в соответствии с п.9 ст.29 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 01.01.2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

При строительстве котельных в п.Энергетиков и ул.Пристанционная необходимо запланировать закрытую систему ГВС либо закольцовку. Это обеспечит качественную услугу предоставления горячей воды, а так же исключит затраты на подготовку воды для нужд отопления (исключит сливы населением воды с обратных трубопроводов тепловой сети).

Основной проблемой при вводе данных котельных в эксплуатацию является тот факт, что к их месторасположению необходимо прокладывать водоводы. Так трасса холодной воды до источника теплоснабжения на п.Энергетиков составит более 4 км., а котельной по ул.Пристанционная - 1,7 км.

На производственной площадке ПО Серовские электрические сети ОАО «МРСК Урала» располагается тепловой пункт. Данное предприятие является режимным и обслуживающая теплосетевая организация ООО «Вертикаль» не имеет доступа на данный объект. В связи с этим предусматривается вынос теплового пункта с территории ОАО «МРСК Урала», чем будет решена проблема обслуживания данного объекта и замена устаревшего оборудования на новое. Также при переносе теплового пункта корректировке подвергнется прохождение тепловой и водопроводной трассы.

В целях устранения указанной ситуации запланировано выполнение следующих мероприятий:

- осуществить подключение данных объектов от существующего смотрового водопроводного колодца, расположенного на действующей водопроводной сети диаметром 150 мм, проходящей по ул.Циолковского,

- в местах ответвлений трубопроводов установить типовые смотровые колодцы и оборудовать трубопроводы отсекающей запорной арматурой,

- существующие смотровые водопроводные колодцы подлежат реконструкции с заменой оборудования, находящегося в них.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Город Серов расположен на севере Свердловской области, на восточном склоне Уральского горного хребта, на границе между Средним и Северным Уралом. В черте города протекает река Каква – правый приток реки Сосьвы.

Серов характеризуется резко континентальным климатом. Продолжительность зимы приблизительно 5,5 или 6 месяцев (время присутствия снежного покрова). Вплоть до начала июня может стоять холодная погода и иногда выпадать снег. Климатические условия города Серова предоставлены в таблице 1.5.1.

- Среднее число дней с осадками в году — 93 дня.

- Среднее число дней с температурой выше +32 — 1 день

- Среднее число дней с температурой ниже 0 — 210 дней

- Среднее число дней с температурой ниже −17 — 61 день

Таблица 1.5.1.

Климат города Серова

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный минимум, °C | 7,2 | 11 | 17,8 | 28 | 33,9 | 35,2 | 35,8 | 34,3 | 30 | 23,5 | 15 | 6,2 | 35,8 |
| Средний максимум, °C | −12,9 | −10,2 | −0,8 | 7,4 | 14,8 | 20,8 | 23,2 | 19,4 | 13,3 | 4,7 | −4,7 | −10,6 | 5,1 |
| Средняя температура, °C | −16,2 | −14,4 | −5,4 | 2,6 | 9,5 | 15,4 | 18 | 14,5 | 8,8 | 1 | −7,7 | −13,7 | 0,8 |
| Средний минимум, °C | −20,6 | −19,5 | −11,1 | −2,8 | 3 | 8,9 | 12 | 9 | 4,1 | −2,7 | −11,5 | −17,9 | −4,3 |
| Абсолютный минимум, °C | −44 | −43,9 | −36,1 | −26,1 | −12,8 | −6,6 | -- | −5 | −7,8 | −25 | −40,7 | −44 | −44 |
| Среднее число дней с осадками | 13,5 | 11,4 | 11,9 | 11,5 | 9,6 | 11,3 | 7,1 | 11,1 | 14,3 | 11 | 14,1 | 12,9 | 139,7 |
| Норма осадков, мм | 28,7 | 20,7 | 26,7 | 37,1 | 38,2 | 46,3 | 84,2 | 76,8 | 46,2 | 32,4 | 32 | 26,5 | 493,1 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 6,3 | 6,8 | 9,1 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 7,2 | 6,5 | 7,5 | 7,9 | 7 | 6,6 | 7,7 |

С точки зрения геологии грунт территории города Серова не относится к категории вечномерзлых.

Применение технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды в городе Серове применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов не требуется.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения города Серова

Сети водоснабжения, а также скважины водозаборов, насосные станции города Серова находятся на балансе отраслевого органа администрации Серовского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом». Эксплуатация сетей и объектов системы водоснабжения осуществляется на основании договоров аренды с ООО «Вертикаль». Объекты водоснабжения п. Ларьковка, п. Марсяты, п. Красный Яр находятся                             в хозяйственном ведении МУП с. Андриановичи.

На территории Серовского городского округа также имеются объекты водоснабжения, находящиеся в частной собственности. Собственниками являются: ПАО «Надеждинский металлургический завод», АО «Серовский завод ферросплавов», Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

ГЛАВА II. Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

Перспективы развития системы водоснабжения

В соответствии с Генпланом г.Серова наиболее крупным районом для развития индивидуальной жилой застройки на свободных территориях южной части города является новый район «Заречный» с общей площадью жилых кварталов 208,7 га или 59 % от новых жилых территорий. Развитие жилых территорий на реконструируемых городских территориях предполагается в   Восточном районе - микрорайон «Восточный» на 5,84 тыс. чел., и в Западном районе на 2,8 тыс. чел. (район среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки в конце ул.Заславского). Небольшие жилые районы индивидуальной застройки и коттеджей также предлагается разместить в Западном районе города, мкр. «Медянкино»  (654 чел.), мкр. Новая Кола  (приблизительно  1200 чел).

Проектируемый поселок «Медянкино».

Территория жилого района расположена в южной части города на территории комплекса жилой застройки «Медянкино».

Границами проектируемой территории являются:

- северная граница – городские леса;

- восточная граница – луга, древесно-кустарниковая растительность и индивидуальная жилая застройка;

- южная граница – луга, древесно-кустарниковая растительность;

- западная граница – вдоль отвода железной дороги; луга, пашни, древесно-кустарниковая растительность;

В настоящее время участок в границах проектирования представляет собой территорию, свободную от застройки. Территория представлена луговой и древесно-кустарниковой растительностью. На востоке и западе в границы проектирования попадают участки индивидуальной жилой застройки, состоящие на кадастровом учете.

Восточнее проектируемой территории имеется жилая застройка, представленная жилыми индивидуальными домами. Застройка не имеет четкого разделения на кварталы.

Проектируемый участок связан с существующей улично-дорожной сетью магистралью районного значения, проходящей в северной части проектируемого участка. В юго-западной части проектируемой территории проходит грунтовая дорога, которая связывает проектируемую территорию с магистральной дорогой, проходящей южнее границ проектирования. Согласно опорным материалам территория проектирования занимает площадь 50,03 га. Площадка преимущественно занята древесно-кустарниковой растительностью, лугами и пашнями.

Микрорайон в границах улиц: Каквинская, Полины Осипенко, Угольная.

Проектируемый участок расположен в центральной части города южнее железнодорожного вокзала.

К границам проектируемой территории примыкают:

- с севера – улица Краснофлотская и производственная база;

- с востока – производственные объекты и объекты транспортной инфраструктуры по улице Каквинская;

- с юга – индивидуальная жилая застройка по улице Полины Осипенко, река Каква;

- с запада – улица Угольная с участками индивидуальной жилой застройки и объектами коммунально-складского назначения.

В настоящее время проектируемая территория в целом свободна от застройки и покрыта большей частью луговой и частично древесно-кустарниковой растительностью. В южной части рассматриваемой территории располагаются участки с индивидуальными жилыми домами.

Севернее проектируемой территории проходит железная дорога. Западнее также находится жилая застройка, представленная жилыми индивидуальными домами. Застройка имеет четкое разделение на кварталы.

Объектов культурного наследия на территории не зафиксировано.

Данный проект разрабатывался в соответствии с Генеральным планом Серовского городского округа, в котором предполагается развитие на данной территории малоэтажной жилой застройки, объектов коммерческого назначения и социально-бытового обслуживания.

Макрорайон «Северный»

Проектируемый участок расположен в северной части города Серова на завершении параллельных улиц Победы и Фрунзе.

Северная и северо-восточная границы участка проходят вдоль воздушной линии электропередачи 10 кВ.

Восточная граница территории проектирования располагается вдоль оси ул.Фрунзе на север.

Западная граница – вдоль ул.Победы в северном направлении.

К границам проектируемой территории примыкают:

- с севера и с запада – городские леса;

- с востока – режимная территория бывшей военной части;

- с юга – коммунально-складская зона с размещенными в ней капитальными кооперативными гаражами.

В настоящее время проектируемая территория свободна от застройки и покрыта большей частью луговой и частично древесно-кустарниковой растительностью.

Данный проект разрабатывался в соответствии с Генеральным планом Серовского городского округа, в котором предполагается развитие на данной территории малоэтажной жилой застройки.

Микрорайон «Надеждинский»

Жилой район расположен в юго-западной части города на территории комплекса жилой застройки «Надеждинский».

К границам проектируемой территории примыкают:

- с севера – луговая растительность и пашни (красная линия планируемой улицы);

- с востока -  лес, представленный березами и елями;

- с юга – автомобильная дорога городского значения;

- с запада – индивидуальная жилая застройка, ул. Подгорная.

В настоящее время проектируемая территория свободна от застройки и покрыта луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

Западнее проектируемой территории имеется жилая застройка, представленная жилыми индивидуальными домами. Застройка не имеет четкого разделения на кварталы.

Объектов культурного наследия на территории не зафиксировано.

Согласно опорным материалам территория проектирования занимает площадь 50 га.

Микрорайон «Надеждинский» (комплекс II)

Территория жилого района расположена в южной части города на территории комплекса жилой застройки «Надеждинский» (комплекс II).

Границами проектируемой территории являются:

- северная граница – индивидуальная и секционная жилая застройка, автомобильная дорога луга и древесно-кустарниковая растительность;

- восточная граница – луговая растительность;

- южная граница – охранная зона высоковольтной линии электропередач;

- западная граница – луга.

В настоящее время участок в границах проектирования представляет собой территорию, свободную от застройки. Территория представлена луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

Севернее границы проектируемой территории имеется жилая застройка, представленная жилыми индивидуальными и секционными домами.

Существующей улично-дорожной сетью проектируемый участок связан с магистралью общегородского значения, проходящей севернее границы проектируемого участка.

Согласно опорным материалам территория проектирования занимает площадь 50,68 га.

Микрорайон «Надеждинский» (комплекс III)

Проектируемый квартал жилой застройки расположен в юго-западной части г.Серова.

Участок проектирования ограничен:

- с севера - лесным массивом и территорией молочной фермы;

- с востока - лесным массивом;

- с юга - лесным массивом;

- с запада - лесным массивом.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 40,67 га.

На данной территории часть земель попадет в санитарно-защитную зону молочной фермы (100 м).

Исходя из условий защиты от шумового воздействия, безопасности дорожного движения и соблюдения санитарных норм проектом принята трассировка линии регулирования застройки с отступом 5 м от красных линий всех указанных улиц. Предусмотрена посадка специального шумозащитного озеленения.

Микрорайон «Надеждинский» (комплекс IV)

Проектируемый квартал жилой застройки расположен в юго-западной части г.Серова.

Участок проектирования ограничен:

  - с севера - лесным массивом и территорией молочной фермы;

  - с востока - лесным массивом и высоковольтной линией ЛЭП;

  - с юга - лесным массивом;

  - с запада - лесным массивом и высоковольтной линией ЛЭП.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 45,89 га. На данной территории нет никаких проектных ограничений.

Микрорайон «Новая Кола»

Проектируемый квартал жилой застройки расположен в восточной части у границы г. Серова.

Участок проектирования ограничен:

  - с северо-запада – участками усадебной жилой застройки;

  - с севера – железнодорожной веткой;

  - с востока - лесным массивом;

  - с юга - лесным массивом.

Площадь территории в границах подготовки проекта планировки составляет 94,62 га.

На данной территории нет никаких проектных ограничений. Часть земель находится в зоне затопления 4% уровнем паводковых вод. Так же планируется следующая застройка в п.Энергетиков:

| № п/п | Адрес | Объем здания, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Строителей, 11 | 500,0 | 3 | 24 |
| 2 | ул. Строителей, 12 | 9360,0 | 3 | 48 |
| 3 | ул. Строителей, 14 | 10040,0 | 3 | 48 |
| 4 | ул. Ломоносова, 20 | 500,0 | 3 | 24 |
| 5 | ул. Маяковского, 4 | 18140,0 | 5 | 80 |
| 6 | ул. Маяковского, 11 | 43200,0 | 7 | 280 |

В будущем, до 2030 года, предполагалось начать освоение территории  нового микрорайона «Лесной» на землях сельскохозяйственного назначения птицефабрики. Так новый мкр. «Западный» на 2,8 тыс. чел. располагается в центральной части г. Серова: на незастроенной части микрорайона и на территории, занятой индивидуальной застройкой (южная  часть микрорайона, кварталы в границах улиц Заславского-Кирова-Толмачева-Победы, Кирова-Калинина-Ключевая-Победы). Застройка осуществляется 5-9-ти этажными домами, причем доля 5-ти этажных многоквартирных домов (МКД) составляет 50 % (12 зданий) плюс один детский сад. Новый мкр. «Восточный» на 5,84 тыс. чел. также предполагается к застройке 5-9-ти этажными МКД с преобладанием 5-ти этажных (59 домов) против 48 домов 8-9-ти этажей) плюс строительство новой школы и шести детских садов. Новый микрорайон коттеджной застройки «Медянкино» (654 чел.) расположен в юго-восточной части города и предлагается к застройке до 2020 года. Микрорайоны индивидуальной застройки «Надеждинский-1» (648 чел.) и «Надеждинский-2» (714 чел.) в юго-западной части города предлагаются к застройке до 2020 года с дальнейшим развитием «Надеждинский 3 - 4» до 2030 года (эти микрорайоны в Генплане города были объединены под одним названием «микрорайон Заречный», общая расчетная численность которого должна будет составить 5,6 тыс.чел.).

Основными направлениями развития системы водоснабжения в генплане являются:

- снижение объемов водопотребления питьевой воды и удельного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя за счет водосберегающих технологий и рационального использования водных ресурсов;

- развитие в основном существующих источников (главное направление - интенсификация использования источников);

- корректура схемы водоснабжения с учетом проектных решений по реконструкции системы теплоснабжения города (расчет водоводов на пропуск холодной воды и воды для горячего водоснабжения потребителей).

В связи с большим перепадом абсолютных отметок поверхности земли система водоснабжения города принята трехзонная: первая зона водоснабжения расположена на абсолютных отметках ниже 100 м., вторая - на отметках от 100 до 135 м., третья – на отметках выше 135 м.

Подземные воды Замарайского участка насосами I подъема по водоводу Ду 400-600 подаются в резервуар емкостью 250 м3, расположенный на площадке насосной станции II подъема Чувашского водозабора. Перед поступлением в резервуар вода проходит обработку на бактерицидной установке. Подземные воды Чувашского водозабора насосами I подъема по водоводу Ду 200 через свою бактерицидную установку подаются в тот же  резервуар емкостью 250 м3 на площадке насосной станции II подъема. Затем из резервуара вода насосами II подъема по водоводу Ду 500 подается к насосной станции III подъема по ул.Толмачева, 147.

Водоснабжение проектируемого района Восточный предлагается от существующего водовода Ду 400 мм по ул.Ленина по проектируемым водоводам Ду 200 мм по ул.Народной мести, Коммунистическая, Урицкого до водовода Ду 200 мм по ул.Короленко. В соответствии с Проектом планировки микрорайона «Восточный» предлагается замена чугунного водопровода Ду 400 мм на полиэтиленовый по ул.Пржевальского (от ул.Ленина до ул.Короленко), прокладка водопровода Ду 300 мм по ул.Пржевальского (от ул.Короленко до проспекта Серова) с врезкой в действующий водопровод, восстановление водопровода по ул.Короленко (от ул.Пржевальского до ул.Крупской). Водоснабжение района Новая Кола в связи с недостаточным дебитом существующих скважин предлагается от первой зоны городской системы водоснабжения по двум водоводам Ду 200 мм. Система водоснабжения принята кольцевая, основное кольцо проектируется Ду 200 мм. Район Мякоткино расположен на границе первой и второй зон водоснабжения. Проектом предлагается подача воды в район от сетей водоснабжения второй зоны по двум водоводам Ду 200 мм с устройством регуляторов давления на границе первой и второй зон.

Водоснабжение районов Правобережье Каквы и Медянкино проектируется от водовода Ду 500 мм, подающего воду в город от Южно-Сосьвинского МПВ. Система водоснабжения районов принята кольцевая Ду 110-200 мм.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение района Заречный принято от проектируемых скважин восточного водозаборного участка Закаквинского МПВ. Согласно данным разведочных работ каптаж подземных вод возможен на двух водозаборных участках.

На насосной станции III подъема по ул. Автодорожная, 23 проектируются две группы насосов: одна подает воду после обеззараживания в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Энергетиков, вторая – на п. Пристанционный и промплощадку Серовской ГРЭС. Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения района принята кольцевая. Основное кольцо проектируется из ПЭ труб Ду 225 мм.

Для водоснабжения п. Вятчино вода насосами I подъема забирается из существующих скважин и по водоводам 2Ду 100 мм подается к насосной станции II подъема. Кроме того, на территории насосной станции располагаются два резервуара емкостью: 400м3 – существующий, 200 м3 – проектируемый. Так как насосная станция II подъема располагается на территории бывшей птицефабрики, то в дальнейшем при размещении новых предприятий на этой территории, необходимо учесть возможность организации ЗСО I пояса водопроводных сооружений. В резервуарах предполагается хранить необходимый пожарный объем воды в количестве 430 м3, в том числе расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение в течение 3 часов составляет 216 м3, и запас воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. Расчётный расход воды на наружное пожаротушение па один пожар по зданию, требующему наибольшего расхода воды (клуб объемом 3500 м3 2-3 этажа), и составляет 15 л/с, на внутреннее пожаротушение – 5 л/с.

Исходя из существующего состояния систем водоснабжения и перспектив развития территорий муниципального образования, направления развития централизованных систем водоснабжения включают несколько ключевых направлений: показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014г. № 162; Федеральный закон от 7 декабря 2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»).

1) Показатели качества питьевой воды:

- доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

- доля проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

- количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

- Показатели энергетической эффективности:

- доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м).

Расчет показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения города Серова приведен в таблице 7.1.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития

города Серова

Предусматриваются следующие сценарии развития системы водоснабжения:

1. Сценарный план прироста водопотребления на 15% к общему объему водопотребления на территории города Серова.

Водопотребление питьевого водоснабжения на расчетный срок до 2030 года составит:

- среднесуточное водопотребление – 21 640,92м3/сут.;

- максимальное суточное водопотребление – 28 854,56 м3/сут.

2. Сценарный план прироста водопотребления на 20% к общему объему водопотребления на территории муниципального образования города Серова

Водопотребление питьевого водоснабжения на расчетный срок до 2030 года составит:

- среднесуточное водопотребление –22 581,87м3/сут.;

- максимальное суточное водопотребление – 30109,16м3/сут.

3. Сценарный план снижение водопотребления на 11,2% от общего объема водопотребления на территории города Серова:

Водопотребление питьевого водоснабжения на расчетный срок до 2030 года составит:

- среднесуточное водопотребление –16 710,59м3/сут.;

- максимальное суточное водопотребление – 22 280,78м3/сут.

В рамках проекта схемы водоснабжения города Серова запланировано достижение следующих целевых показателей:

- снижение доли очищенных вод, не соответствующих гигиеническим нормам;

- снижение доли утечек (потерь) и неучтенного объема расхода воды в суммарном объеме воды;

- увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду, действующим стандартам.

Глава III. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды

3.1. Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

Гарантирующими организациями для централизованных систем холодного водоснабжения в границах муниципального образования Серовский городской округ являются:

1. ООО «Вертикаль» - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

2. Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала            ОАО «Российские железные дороги» (г.Екатеринбург) - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

3. ПАО «Надеждинский металлургический завод» - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

4. АО «Серовский завод ферросплавов» - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

5. МУП с. Андриановичи - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды в городе Серове по ресурсоснабжающим организациям представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды

на территории г. Серова за 2015 г.

| Показатели | Ед. изм. | ООО «СВК» | ОАО «РЖД» | ПАО «НМЗ» | АО «СЗФ» | МУП с.Андриановичи | ООО «К-С» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подачи воды | тыс.м3 | 6147,0 | 23,74 | 651,45 | 221,5 | 6,85 | 35,1 |
| Объем воды отпущенной абонентам | тыс.м3 | 5429,0 | 20,89 | 68,05 | 2,8 | 6,85 | 35,1 |
| Потери воды при транспортировке | тыс.м3 | 695,4 | 2,85 | 91,2 | 31,0 | - | - |

В соответствии с представленными данными наибольший объем оказываемых услуг в части подачи и реализации питьевой воды осуществляет ООО «Вертикаль» (ранее — ООО «СВК»).

3.1.1. Анализ и оценка структурных составляющих потерь воды

при ее производстве и транспортировке

Потери воды при производстве и транспортировке приняты 14% от общего баланса подачи питьевой воды и указаны на рисунке 3.1.

Рисунок. 3.1. -  Потери питьевой воды в 2015 г.

3.2. Структурный баланс подачи воды

Основным потребителем питьевой воды в городе Серове является население. Структура потребления питьевой воды указаны на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. -  Структура потребления питьевой воды в г. Серов

3.3. Сведения о фактическом потреблении питьевой воды

Потребление питьевой воды по группам представлено в таблице 3.2.

Таблица 3.2.

Сведения о фактическом потреблении питьевой воды за 2015 г.

| Потребители | Единицы измерения | Питьевая вода |
| --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3/год | 4628,836 |
| Бюджетные организации | тыс.м3/год | 455,4 |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 427,2 |
| Итого: | тыс.м3/год | 5511,436 |

3.3.1. Сведения о действующих нормативах потребления

коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, а также нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды на территории Свердловской области утверждены постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 20.08.2012г. № 131-ПК и указаны в таблице 3.3.

Таблица 3.3.

Действующие нормативы потребления коммунальных услуг.

| № п/п | Количество этажей в многоквартирном или жилом доме | Норматив потребления в жилых помещениях, куб. метр в месяц на 1 человека | Норматив потребления на общедомовые нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по холод-ному водоснабжению | по горячему водо-снабжению | по водо-отведению | по холод-ному водо-снабжению | по горячему водо-снабжению | по водо-отведению |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |  |
| 1.1. | с ваннами длиной 1500-1700 мм |  |
| 1.1.1. | 1 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,067 | 0,058 | 0,125 |  |
| 1.1.2. | 2 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,080 | 0,069 | 0,149 |  |
| 1.1.3. | 3 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,094 | 0,080 | 0,174 |  |
| 1.1.4. | 4 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,107 | 0,091 | 0,198 |  |
| 1.1.5. | 5 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,120 | 0,102 | 0,222 |  |
| 1.1.6. | 6 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,134 | 0,114 | 0,248 |  |
| 1.1.7. | 7 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,147 | 0,125 | 0,272 |  |
| 1.1.8. | 8 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,161 | 0,136 | 0,297 |  |
| 1.1.9. | 9 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,174 | 0,147 | 0,321 |  |
| 1.1.10. | 10 -11 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,187 | 0,158 | 0,345 |  |
| 1.1.11. | 12 -13 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,214 | 0,180 | 0,394 |  |
| 1.1.12. | 14 -15 | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,241 | 0,202 | 0,443 |  |
| 1.1.13. | 16 и более | 4,85 | 4,01 | 8,86 | 0,268 | 0,225 | 0,493 |  |
| 1.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |  |
| 1.2.1. | 1 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,056 | 0,045 | 0,101 |  |
| 1.2.2. | 2 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,067 | 0,053 | 0,120 |  |
| 1.2.3. | 3 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,078 | 0,061 | 0,139 |  |
| 1.2.4. | 4 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,088 | 0,069 | 0,157 |  |
| 1.2.5. | 5 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,099 | 0,077 | 0,176 |  |
| 1.2.6. | 6-9 | 3,85 | 2,81 | 6,66 | 0,142 | 0,108 | 0,250 |  |
| 1.3. | с ванной без душа |  |
| 1.3.1. | 1 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,056 | 0,043 | 0,099 |  |
| 1.3.2. | 2 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,066 | 0,050 | 0,116 |  |
| 1.3.3. | 3 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,077 | 0,057 | 0,134 |  |
| 1.3.4. | 4 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,087 | 0,064 | 0,151 |  |
| 1.3.5. | 5 | 3,80 | 2,56 | 6,36 | 0,098 | 0,071 | 0,169 |  |
| 1.4. | с душами (без ванн) |  |
| 1.4.1. | 1 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,053 | 0,042 | 0,095 |  |
| 1.4.2. | 2 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,063 | 0,048 | 0,111 |  |
| 1.4.3. | 3 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,073 | 0,055 | 0,128 |  |
| 1.4.4. | 4 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,083 | 0,062 | 0,145 |  |
| 1.4.5. | 5 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,093 | 0,069 | 0,162 |  |
| 1.4.6. | 6-9 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,132 | 0,096 | 0,228 |  |
| 1.4.7. | 10 - 11 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,142 | 0,103 | 0,245 |  |
| 1.4.8. | 12 -13 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,162 | 0,117 | 0,279 |  |
| 1.4.9. | 14 -15 | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,182 | 0,131 | 0,313 |  |
| 1.4.10. | 16 и более | 3,55 | 2,44 | 5,99 | 0,201 | 0,145 | 0,346 |  |
| 1.5. | без ванн и душа |  |
| 1.5.1. | 1 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,050 | 0,032 | 0,082 |  |
| 1.5.2. | 2 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,059 | 0,037 | 0,096 |  |
| 1.5.3. | 3 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,068 | 0,041 | 0,109 |  |
| 1.5.4. | 4 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,077 | 0,046 | 0,123 |  |
| 1.5.5. | 5 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,086 | 0,050 | 0,136 |  |
| 1.5.6. | 6 | 3,25 | 1,56 | 4,81 | 0,095 | 0,055 | 0,150 |  |
| 2. | Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным водоснабжением: |  |
| 2.1. | с ваннами длиной 1500-1700 мм |  |
| 2.1.1. | 1 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,052 | 0 | 0,052 |  |
| 2.1.2. | 2 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,062 | 0 | 0,062 |  |
| 2.1.3. | 3 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,071 | 0 | 0,071 |  |
| 2.1.4. | 4 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,081 | 0 | 0,081 |  |
| 2.1.5. | 5 | 3,46 | 0 | 3,46 | 0,091 | 0 | 0,091 |  |
| 2.2. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм |  |
| 2.2.1. | 1 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,050 | 0 | 0,050 |  |
| 2.2.2. | 2 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,059 | 0 | 0,059 |  |
| 2.2.3. | 3 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,068 | 0 | 0,068 |  |
| 2.2.4. | 4 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,077 | 0 | 0,077 |  |
| 2.2.5. | 5 | 3,23 | 0 | 3,23 | 0,086 | 0 | 0,086 |  |
| 2.3. | с душами (без ванн) |  |
| 2.3.1. | 1 | 3,19 | 0 | 3,19 | 0,049 | 0 | 0,049 |  |
| 2.3.2. | 2 | 3,19 | 0 | 3,19 | 0,058 | 0 | 0,058 |  |
| 2.3.3. | 3 | 3,19 | 0 | 3,19 | 0,067 | 0 | 0,067 |  |
| 2.4. | без ванн и душа |  |
| 2.4.1. | 1 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,047 | 0 | 0,047 |  |
| 2.4.2. | 2 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,056 | 0 | 0,056 |  |
| 2.4.3. | 3 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,064 | 0 | 0,064 |  |
| 2.4.4. | 4 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,073 | 0 | 0,073 |  |
| 2.4.5. | 5 | 3,01 | 0 | 3,01 | 0,081 | 0 | 0,081 |  |
| 2.5. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением |  |
| 2.5.1. | 1 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,062 | 0 | 0,062 |  |
| 2.5.2. | 2 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,074 | 0 | 0,074 |  |
| 2.5.3. | 3 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,086 | 0 | 0,086 |  |
| 2.5.4. | 4 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,098 | 0 | 0,098 |  |
| 2.5.5. | 5 | 4,36 | 0 | 4,36 | 0,110 | 0 | 0,110 |  |
| 2.6. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением |  |
| 2.6.1. | 1 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,059 | 0 | 0,059 |  |
| 2.6.2. | 2 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,071 | 0 | 0,071 |  |
| 2.6.3. | 3 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,082 | 0 | 0,082 |  |
| 2.6.4. | 4 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,094 | 0 | 0,094 |  |
| 2.6.5. | 5 | 4,13 | 0 | 4,13 | 0,105 | 0 | 0,105 |  |
| 2.7. | без ванн и душа с газоснабжением |  |
| 2.7.1. | 1 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,054 | 0 | 0,054 |  |
| 2.7.2. | 2 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,064 | 0 | 0,064 |  |
| 2.7.3. | 3 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,074 | 0 | 0,074 |  |
| 2.7.4. | 4 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,084 | 0 | 0,084 |  |
| 2.7.5. | 5 | 3,64 | 0 | 3,64 | 0,094 | 0 | 0,094 |  |
| 2.8. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе |  |
| 2.8.1. | 1 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,057 | 0 | 0,057 |  |
| 2.8.2. | 2 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,068 | 0 | 0,068 |  |
| 2.8.3. | 3 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,079 | 0 | 0,079 |  |
| 2.8.4. | 4 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,089 | 0 | 0,089 |  |
| 2.8.5. | 5 | 3,91 | 0 | 3,91 | 0,100 | 0 | 0,100 |  |
| 2.9. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе |  |
| 2.9.1. | 1 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,055 | 0 | 0,055 |  |
| 2.9.2. | 2 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,065 | 0 | 0,065 |  |
| 2.9.3. | 3 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,075 | 0 | 0,075 |  |
| 2.9.4. | 4 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,085 | 0 | 0,085 |  |
| 2.9.5. | 5 | 3,68 | 0 | 3,68 | 0,095 | 0 | 0,095 |  |
| 2.10. | без ванн с водонагревателями на твердом топливе |  |
| 2.10.1. | 1 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,056 | 0 | 0,056 |  |
| 2.10.2. | 2 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,067 | 0 | 0,067 |  |
| 2.10.3. | 3 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,077 | 0 | 0,077 |  |
| 2.10.4. | 4 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,088 | 0 | 0,088 |  |
| 2.10.5. | 5 | 3,82 | 0 | 3,82 | 0,098 | 0 | 0,098 |  |
| 2.11. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |  |
| 2.11.1. | 1 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,085 | 0 | 0,085 |  |
| 2.11.2. | 2 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,103 | 0 | 0,103 |  |
| 2.11.3. | 3 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,121 | 0 | 0,121 |  |
| 2.11.4. | 4 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,140 | 0 | 0,140 |  |
| 2.11.5. | 5 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,158 | 0 | 0,158 |  |
| 2.11.6. | 9 | 6,61 | 0 | 6,61 | 0,230 | 0 | 0,230 |  |
| 2.12. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |  |
| 2.12.1. | 1 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,071 | 0 | 0,071 |  |
| 2.12.2. | 2 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,086 | 0 | 0,086 |  |
| 2.12.3. | 3 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,100 | 0 | 0,100 |  |
| 2.12.4. | 4 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,115 | 0 | 0,115 |  |
| 2.12.5. | 5 | 5,26 | 0 | 5,26 | 0,129 | 0 | 0,129 |  |
| 2.13. | с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |  |
| 2.13.1. | 1 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,066 | 0 | 0,066 |  |
| 2.13.2. | 2 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,080 | 0 | 0,080 |  |
| 2.13.3. | 3 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,093 | 0 | 0,093 |  |
| 2.13.4. | 4 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,106 | 0 | 0,106 |  |
| 2.13.5. | 5 | 4,81 | 0 | 4,81 | 0,119 | 0 | 0,119 |  |
| 2.14. | без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями |  |
| 2.14.1. | 1 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,061 | 0 | 0,061 |  |
| 2.14.2. | 2 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,072 | 0 | 0,072 |  |
| 2.14.3. | 3 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,084 | 0 | 0,084 |  |
| 2.14.4. | 4 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,096 | 0 | 0,096 |  |
| 2.14.5. | 5 | 4,27 | 0 | 4,27 | 0,108 | 0 | 0,108 |  |
| 2.15. | с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |  |
| 2.15.1. | 1 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,095 | 0 | 0,095 |  |
| 2.15.2. | 2 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,115 | 0 | 0,115 |  |
| 2.15.3. | 3 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,136 | 0 | 0,136 |  |
| 2.15.4. | 4 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,156 | 0 | 0,156 |  |
| 2.15.5. | 5 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,177 | 0 | 0,177 |  |
| 2.15.6. | 6 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,198 | 0 | 0,198 |  |
| 2.15.7. | 9 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,259 | 0 | 0,259 |  |
| 2.15.8. | 10 | 7,51 | 0 | 7,51 | 0,280 | 0 | 0,280 |  |
| 2.16. | с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |  |
| 2.16.1. | 1 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,076 | 0 | 0,076 |  |
| 2.16.2. | 2 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,091 | 0 | 0,091 |  |
| 2.16.3. | 3 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,107 | 0 | 0,107 |  |
| 2.16.4. | 4 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,123 | 0 | 0,123 |  |
| 2.16.5. | 5 | 5,71 | 0 | 5,71 | 0,139 | 0 | 0,139 |  |
| 2.17. | без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями |  |
| 2.17.1. | 1 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,067 | 0 | 0,067 |  |
| 2.17.2. | 2 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,081 | 0 | 0,081 |  |
| 2.17.3. | 3 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,094 | 0 | 0,094 |  |
| 2.17.4. | 4 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,108 | 0 | 0,108 |  |
| 2.17.5. | 5 | 4,90 | 0 | 4,90 | 0,121 | 0 | 0,121 |  |
| 2.18. | с подогревом воды бойлером |  |
| 2.18.1. | 1 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,099 | 0 | 0,099 |  |
| 2.18.2. | 2 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,121 | 0 | 0,121 |  |
| 2.18.3. | 3 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,143 | 0 | 0,143 |  |
| 2.18.4. | 4 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,165 | 0 | 0,165 |  |
| 2.18.5. | 5 | 7,96 | 0 | 7,96 | 0,187 | 0 | 0,187 |  |
| 3. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением: |  |
| 3.1. | с общими душевыми |  |
| 3.1.1. | 1 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,043 | 0,033 | 0,076 |  |
| 3.1.2. | 2 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,050 | 0,038 | 0,088 |  |
| 3.1.3. | 3 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,057 | 0,043 | 0,100 |  |
| 3.1.4. | 4 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,064 | 0,048 | 0,112 |  |
| 3.1.5. | 5 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,071 | 0,053 | 0,124 |  |
| 3.1.6. | 9 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,100 | 0,072 | 0,172 |  |
| 3.1.7. | 10 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,107 | 0,077 | 0,184 |  |
| 3.1.8. | 16 | 2,55 | 1,67 | 4,22 | 0,150 | 0,105 | 0,255 |  |
| 3.2. | с душевыми по секциям |  |
| 3.2.1. | 1 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,046 | 0,033 | 0,079 |  |
| 3.2.2. | 2 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,054 | 0,038 | 0,092 |  |
| 3.2.3. | 3 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,063 | 0,043 | 0,106 |  |
| 3.2.4. | 4 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,071 | 0,048 | 0,119 |  |
| 3.2.5. | 5 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,079 | 0,053 | 0,132 |  |
| 3.2.6. | 6-9 | 2,90 | 1,67 | 4,57 | 0,111 | 0,072 | 0,183 |  |
| 3.3. | с душевыми в жилых комнатах |  |
| 3.3.1. | 1 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,048 | 0,036 | 0,084 |  |
| 3.3.2. | 2 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,057 | 0,042 | 0,099 |  |
| 3.3.3. | 3 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,066 | 0,047 | 0,113 |  |
| 3.3.4. | 4 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,074 | 0,052 | 0,126 |  |
| 3.3.5. | 5 | 3,10 | 1,92 | 5,02 | 0,083 | 0,058 | 0,141 |  |
| 3.4. | с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми |  |
| 3.4.1. | 1 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,052 | 0,041 | 0,093 |  |
| 3.4.2. | 2 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,062 | 0,047 | 0,109 |  |
| 3.4.3. | 3 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,071 | 0,054 | 0,125 |  |
| 3.4.4. | 5 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,091 | 0,067 | 0,158 |  |
| 3.4.5. | 10 | 3,45 | 2,36 | 5,81 | 0,139 | 0,100 | 0,239 |  |
| 3.5. | с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции |  |
| 3.5.1. | 2 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,064 | 0,051 | 0,115 |  |
| 3.5.2. | 3 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,075 | 0,058 | 0,133 |  |
| 3.5.3. | 5 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,095 | 0,073 | 0,168 |  |
| 3.5.4. | 9 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,136 | 0,102 | 0,238 |  |
| 3.5.5. | 10 | 3,65 | 2,60 | 6,26 | 0,146 | 0,109 | 0,255 |  |
| 3.6. | с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми |  |
| 3.6.1. | 1 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,047 | 0,035 | 0,082 |  |
| 3.6.2. | 2 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,056 | 0,040 | 0,096 |  |
| 3.6.3. | 3 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,064 | 0,045 | 0,109 |  |
| 3.6.4. | 5 | 3,00 | 1,80 | 4,80 | 0,081 | 0,055 | 0,136 |  |
| 3.7. | с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции |  |
| 3.7.1. | 4 | 3,25 | 2,07 | 5,32 | 0,077 | 0,055 | 0,132 |  |
| 3.7.2. | 5 | 3,25 | 2,07 | 5,32 | 0,086 | 0,061 | 0,147 |  |
| 3.8. | без ванн и душевых |  |
| 3.8.1. | 1 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,041 | 0,026 | 0,067 |  |
| 3.8.2. | 2 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,047 | 0,029 | 0,076 |  |
| 3.8.3. | 3 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,054 | 0,032 | 0,086 |  |
| 3.8.4. | 4 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,060 | 0,034 | 0,094 |  |
| 3.8.5. | 5 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,067 | 0,037 | 0,104 |  |
| 3.8.6. | 6 | 2,35 | 0,95 | 3,30 | 0,074 | 0,040 | 0,114 |  |
| 4. | Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным водоснабжением: |  |
| 4.1. | с общими душевыми |  |
| 4.1.1. | 1 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,036 | 0 | 0,036 |  |
| 4.1.2. | 2 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,042 | 0 | 0,042 |  |
| 4.1.3. | 3 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,047 | 0 | 0,047 |  |
| 4.1.4. | 4 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,053 | 0 | 0,053 |  |
| 4.1.5. | 5 | 1,93 | 0 | 1,93 | 0,058 | 0 | 0,058 |  |
| 4.2. | с душевыми по секциям |  |
| 4.2.1. | 1 | 2,56 | 0 | 2,56 | 0,043 | 0 | 0,043 |  |
| 4.2.2. | 2 | 2,56 | 0 | 2,56 | 0,050 | 0 | 0,050 |  |
| 4.2.3. | 3 | 2,56 | 0 | 2,56 | 0,057 | 0 | 0,057 |  |
| 4.3. | с душевыми в жилых комнатах |  |
| 4.3.1. | 1 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0,041 | 0 | 0,041 |  |
| 4.3.2. | 2 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0,048 | 0 | 0,048 |  |
| 4.3.3. | 3 | 2,38 | 0 | 2,38 | 0,054 | 0 | 0,054 |  |
| 4.4. | без ванн и душевых |  |
| 4.4.1. | 1 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,029 | 0 | 0,029 |  |
| 4.4.2. | 2 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,032 | 0 | 0,032 |  |
| 4.4.3. | 3 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,036 | 0 | 0,036 |  |
| 4.4.4. | 4 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,040 | 0 | 0,040 |  |
| 4.4.5. | 5 | 1,22 | 0 | 1,22 | 0,043 | 0 | 0,043 |  |
| 5. | Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения: |  |
| 5.1. | с централизованным холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода |  |
| 5.1.1. | 1 | 1,66 | 0 | 1,66 | 0,033 | 0 | 0,033 |  |
| 5.1.2. | 2 | 1,66 | 0 | 1,66 | 0,038 | 0 | 0,038 |  |
| 5.1.3. | 3 | 1,66 | 0 | 1,66 | 0,043 | 0 | 0,043 |  |
| 5.2. | без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками |  |
| 5.2.1. | 1-3 | 0,90 | 0 | 0,90 | 0,015 | 0 | 0,015 |  |

3.4. Описание существующей системы коммерческого учета воды

Водозаборные сооружения на территории г.Серова оснащены приборами учета в полном объеме. Описание системы коммерческого учета на водозаборных сооружениях города Серова представлено в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Коммерческий учет на водозаборных сооружениях

| № п/п | Наименование счетчика | Количество | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик воды ВСМК | 1 | 02.2017 |
| 2 | Счетчик воды ВСМК | 3 | 05.2017 |
| 3 | Счетчик воды ВСМК | 1 | 06.2017 |
| 4 | Счетчик воды ВМХ – 100 | 1 | 09.2017 |
| 5 | Счетчик воды ВСМК | 2 | 02.2018 |
| 6 | Счетчик воды ВСМК | 1 | 03.2018 |
| 7 | Счетчик воды СКБ - 25 | 2 | 10.2018 |
| 8 | Расходомер счетчик Взлет ЭР | 8 | 08.2019 |
| 9 | Расходомер счетчик Взлет ЭР | 8 | 09.2019 |
| 10 | Расходомер счетчик Взлет ЭР | 1 | 10.2019 |

3.5. Анализ резервов и дефицитов производственных

мощностей системы водоснабжения

Добыча подземных вод ограничивается величиной эксплуатационных запасов подземных вод, утверждаемых Территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых при Уралнедра (Департамент по недроиспользованию по Уральскому федеральному округу). Максимальный водоотбор из скважин не может быть больше величины утвержденных запасов.

Объемы допустимого забора водных ресурсов из поверхностных водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения определяются договором водопользования с Министерством природных ресурсов Свердловской области. Увеличение забора воды из поверхностных источников допускается при соответствующем обосновании и подтверждающих документах. При этом обязательно переоформляется договор водопользования.

Строящийся микрорайон «Западный» запитан от Чувашского водозаборного участка (разрешенный водоотбор 5800 м3/сут.) и Замарайского МПВ (разрешенный водоотбор 9000 м3/сут.), откуда по водоводам Ду 500 вода доставляется до насосной станции III подъема, далее по двум водоводам Ду 300 и 400 мм в разводящую сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Микрорайон «Восточный» запроектирован от водозаборных участков «Поносовский - 1» и «Поносовский - 2»  (общий дебет 15000 м3/сут.) с подачей воды по двум водоводам Ду 300 и 250. При этом планируется разработка новой скважины и установка трех накопительных резервуаров по 6000 м3 каждый  (также и для противопожарных мероприятий) при насосной станции № 1.

Водоснабжение нового мкр. «Медянкино» (169,38 м3/сутки для 654 чел.) предусматривается ответвлением от водовода Ду 500 с Южно-Сосьвинского МПВ в сторону  ПАО «Надеждинский металлургический завод», поскольку данный водовод транзитом проходит по этой территории (плюс насосная станция подкачки и установка доочистки воды). В дальнейшем, при возможном отказе от использования воды Южно-Сосьвинского МПВ, водоснабжение этого микрорайона можно предусмотреть от городской сети и Закаквинского МПВ (ориентировочно общая проектная мощность участков, которого составит             5200 м3/сут.).

Для  нового мкр. Н.Кола  (приблизительно 350 м3/сутки для 1200 чел),   при условии его развития в будущем (как вариант для  обеспечения надежности водоснабжения при отказе от имеющихся в этом микрорайоне скважин), необходимо предусмотреть строительство трубопроводов подключения к городской водопроводной сети.

Источником водоснабжения нового мкр. «Заречный» (микрорайоны «Надеждинский - 1», «Надеждинский - 2», а также перспективные «Надеждинский 3 и 4») приняты подземные воды восточного участка Закаквинского МПВ (существующие скважины ввиду их состояния подлежат коренной реконструкции вплоть до бурения новых) с эксплуатационными запасами 2,8 тыс. м3/сут., расположенного на левом берегу р. Рыбная южнее городского парка (что подлежит уточнению, обследованию и обустройству  при дальнейшем проектировании), а также действующей скважины № 6969  дебетом 1800 м3/сут. (следует предусмотреть первоочередное строительство водопроводной сети для новых микрорайонов именно от  этой действующей скважины).

Источниками водоснабжения города могут быть приняты существующие:

- подземные воды Замарайского МПВ с эксплуатационными запасами 9,0 тыс.м3/сут., расположенного на левом берегу р. Замарайка в 9 км. западнее города;

- подземные воды Чувашского водозаборного участка с эксплуатационными запасами 5,8 тыс.м3/сут., расположенного в 4 км. северо-западнее города (с учетом их реконструкции);

- водозаборный участок «Поносовский - 1» с утвержденными запасами по кат. А - 1,9 тыс. м3/сут.;

- водозаборный участок «Поносовский - 2» с утвержденными запасами по кат. А - 1,8 тыс. м3/сут.;

Источником водоснабжения п.Вятчино приняты существующие там скважины с суммарным дебитом 4,651 тыс. м3/сут., расположенные к югу от поселка, на правом-берегу реки Каквы.

Источником водоснабжения п. Энергетиков и п. Пристанционный приняты подземные воды Еловского МПВ с эксплуатационными запасами 10,0 тыс.м3/сут., расположенного в 4 км. северо-западнее города (с учетом их реконструкции и возможного расширения).

В Генеральном плане города в качестве  резервных рассматривались:

- Киселевское водохранилище, расположенное в 12 км. западнее города на реке Какве, с забором воды в количестве 15,0 тыс. м3/сутки.

Его использование представляется маловероятным из-за больших затрат по строительству водозабора,  трубопроводов и обеспечению необходимого качества питьевой воды;

- подземные воды Южно-Сосьвинского МПВ с эксплуатационными запасами 19,4 тыс. м3/сутки, расположенного в 10 км. юго-восточнее города. Этот вариант считаем более приемлемым, хотя в этом случае необходимо будет обеспечить проектирование и строительство новых водоводов и сооружений на них, в том числе для выполнения  санитарных норм качества питьевой воды.

Поносовские водозаборные участки сохраняются в системе питьевого водоснабжения города, несмотря на имеющиеся нарушения на территории ЗСО II и III поясов требований СанПиНа 2.1.4.1110-02 и наличие в зонах объектов потенциального микробиологического (II пояс) и химического (III пояс) загрязнения. Отсутствие их негативного воздействия на качество каптируемых водозаборами подземных вод подтверждается:

- стабильным качеством подземных вод в течение многолетней эксплуатации Поносовских водозаборов;

- постоянными нормативными микробиологическими и обобщенными показателями, в том числе по содержанию нефтепродуктов, фенольного индекса, ПАВ;

- нормативным содержанием в воде хрома – основного ингредиента шламового отвала АО «Серовский завод ферросплавов», концентрация которого в два раза меньше ПДК;

- перспективным прогнозом на неизменность химического состава подземных вод, который дается ООО «АМ-Эко» в проекте локального мониторинга состояния природной среды в районе размещения шламового отвала АО «Серовский завод ферросплавов».

Таким образом Поносовские водозаборы возможно сохранить в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения города с учетом выполнения следующий мероприятий:

- оформление землеотвода на дополнительную площадь в размере 0,55 га для организации ЗСО I пояса Поносовского водозабора № 2;

- ликвидация существующих несанкционированных  свалок;

- благоустройство территории коллективного сада: установка общественных уборных с водонепроницаемыми выгребами, установка мусорных ящиков;

- ведение мониторинга состояния окружающей природной среды в районе АО «Серовский завод ферросплавов», в т.ч. шламового отвала;

- строительство очистных сооружений подотвальных и дренажных вод на сбросе в ручей Крутой Лог;

По другим одиночным скважинам, эксплуатируемым сейчас в черте города, требуется принятие отдельных решений в каждом конкретном случае с учетом срока их эксплуатации, технического состояния, качества поднимаемой воды и безусловного соблюдения санитарно-защитных зон.

Так как существующие источники водоснабжения не могут обеспечить в полном объеме потребности города на срок реализации генерального плана, то для покрытия дефицита необходим поиск нового источника. В качестве дополнительных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения города предусматривается Киселевское водохранилище на р.Какве и Закаквинское МПВ.

Источниками водоснабжения города с районами Мякоткино, Новая Кола, Правобережье Каквы, Медянкино приняты:

- подземные воды Замарайского участка с эксплуатационными запасами 9,0 тыс. м3/сут., расположенного на левом берегу реки Замарайки в 9 км. западнее города;

- подземные воды Чувашского участка с эксплуатационными запасами 5,8 тыс.м3/сут., расположенного в 4 км. северо-западнее города;

- подземные воды Южно-Сосьвинского МПВ с эксплуатационными запасами 19,4 тыс.м3/сутки, расположенного в 10 км юго-восточнее города;

- водозаборный участок «Поносовский - 1» с утвержденными запасами по категории А-1,9 тыс.м3/сут.

- водозаборный участок «Поносовский - 2» с утвержденными запасами по категории А-1,8 тыс.м3/сут.

- Киселевское водохранилище, расположенное в 12 км. западнее города на реке Какве, с забором воды в количестве 15,0 тыс.м3/сутки.

Источником водоснабжения п. Энергетиков и п. Пристанционный приняты подземные воды Еловского МПВ с эксплуатационными запасами 8,0 тыс.м3/сут., расположенного в 4 км. северо-западнее города.

Источником водоснабжения п. Вятчино приняты существующие скважины с суммарным дебитом 1,2 тыс.м3/сут., расположенные к югу от поселка, на правом-берегу реки Каквы.

Источником водоснабжения р. Заречный приняты - подземные воды восточного участка Закаквинского МПВ с эксплуатационными запасами 2,8 тыс.м3/сут., расположенного на левом берегу р. Рыбной.

3.6. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок

не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития

Развитие   жилых зон г.Серова.

В соответствии с Генпланом г.Серова наиболее крупным районом для развития индивидуальной жилой застройки на свободных территориях южной части города является новый район «Заречный» с общей площадью жилых кварталов 208,7 га или 59 % от новых жилых территорий. Развитие жилых территорий на реконструируемых городских территориях предполагается в   Восточном районе - микрорайон «Восточный» на 5,84 тыс. чел., и  в Западном районе на 2,8 тыс. чел. (район среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки в конце ул. Заславского). Небольшие жилые районы индивидуальной застройки и коттеджей   также предлагается разместить в Западном районе города,  мкр. «Медянкино»  (654 чел.), мкр. Новая Кола  (около 1200 чел).

В будущем, до 2030 года, предполагалось начать освоение территории  нового микрорайона «Лесной» на землях сельхозназначения бывшей Серовской птицефабрики.

Так новый микрорайон Западный на 2,8 тыс.чел. располагается в центральной части г.Серова: на незастроенной части микрорайона и на территории, занятой  индивидуальной застройкой   (южная  часть микрорайона, кварталы в границах улиц Заславского-Кирова-Толмачева-Победы, Кирова-Калинина-Ключевая-Победы). Строительство осуществляется 5-9-ти этажными домами, причем доля 5-ти этажных многоквартирных домов (МКД) составляет 50 % (12 зданий) плюс один детский сад.

Новый микрорайон «Восточный» на 5,84 тыс. чел. также предполагается к застройке 5-10-ти этажными МКД с преобладанием 5-ти этажных (59 домов) против 48 домов 8-9-ти этажей) плюс строительство новой школы и шести детских садов.

Новый микрорайон коттеджной застройки «Медянкино» (654 чел.) расположен в юго-восточной части города и предлагается к застройке до 2020 года.

Микрорайоны индивидуальной застройки «Надеждинский - 1» (648 чел.) и «Надеждинский-2» (714 чел.) в юго-западной части города предлагаются к застройке до 2020 года с дальнейшим развитием «Надеждинский 3 - 4» до 2030 года (эти микрорайоны в Генплане города были объединены под одним названием «микрорайон Заречный», общая расчетная численность которого должна будет составить 5,6 тыс.чел.).

В существующем микрорайоне Энергетиков на северо-востоке города  до 2017 г. предполагается возведение семи 46-ти квартирных МКД 3-х этажной застройки, а также строительство нового детского сада.

Всего жилищный фонд на проектные периоды.

Таблица 3.5.

| Населенные пункты | Всего жилищный фонд до 2020 г., тыс.м2 общей площади | в том числе по этажности | Всего жилищный фонд до 2030 г., тыс.м2 общей площади | в том числе по этажности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9 эт. | 4-5 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. |  | 9 эт. | 4-5 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. |
| г. Серов | 2105,66 | 174,9 | 1054,4 | 360,40 | 515,96 | 2400,12 | 174,9 | 1148,5 | 250,24 | 826,48 |

Новое строительство до 2020г.

Таблица 3.6.

| Наименование показателя | Показатели % | в том числе по этажности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 эт. | 4-5 эт. | 2-3 эт. | 1 эт. |
| Всего, тыс. м2 общей площади | 318,2/100% | 77,60/ 24% | 63,00/ 20% | 0 | 177,60/ 56% |
| Всего, площадь жилой застройки, га | 147,9/100% | 21,0/14% | 0 | 126,9/86% |
| Население, тыс. чел. | 8,506/100% | 5,840/67% | 0 | 2,666/33% |

Новое строительство до 2030г.

Таблица 3.7.

| Населенный пункт | Всего, тыс. кв. м общей площади | в том числе по этажности: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9 эт. | 4-5 эт. | 2-3 эт. | блоки-рован. | 1 эт. |
| Всего, тыс. м2 общей площади | 712,9/100% | 77,6/ 11% | 157,1/ 22% | 0 | 57,2/8% | 421,0/ 59% |
| Всего, площадь жилой застройки, га | 357,7/100% | 35,0/10% | 0 | 22,0/6% | 300,7/ 84% |
| Население, тыс. чел. | 17,396/100% | 9,76/56% | 0 | 1,320/ 8% | 6,316/ 36% |

Развитие  зон социальной инфраструктуры г. Серова

Потребности  населения г.Серова в объектах социального и коммунально-бытового назначения по Генплану города

Таблица 3.8.

| № | Объекты социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Размещено по Генплану |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сохраняемые | новое строительство |
|  |  |  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
|  | Объекты образования |  |  |  |  |  |
| 1. | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 7905 | 7905 | 2472 | 2472 |
| 2. | Дошкольные образовательные учреждения | место | 4065 | 4065 | 892 | 1476 |
| 3. | Учреждения дополнительного образования для детей | место | 2077 | 2077 | 203 | 203 |
| 4. | Образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 3440 | 3440 | 884 | 964 |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 5. | Амбулаторно-поликлинические учреждения, общие врачебные практики | посещений в смену | 2577 | 2577 | 900 | 900 |
| 6. | Больничные учреждения | койка | 734 | 734 | 131 | 312 |
| 7. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | - | - | - | 3 |
|  | Объекты социального обслуживания системы социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| 8. | Дома-интернаты общего типа и пансионаты для лиц старшего возраста | место | 1 объект | 1 объект | 140 | 140 |
| 9. | Психоневрологические интернаты | место | - | - | 162 | 165 |
| 10. | Территориальные центры социального обслуживания | объект | 1 | 1 | - | - |
| 11. | Территориальные центры социальной помощи семье и детям | объект | 1 | 1 | - | - |
| 12. | Дом ночного пребывания | объект | - | - | 1 | 1 |
|  | Объекты торговли и питания |  |  |  |  |  |
| 13. | Предприятия торговли | м2торг. площади | 61312 | 61312 | 18650 | 19288 |
| 14. | Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) | посадочное место | 2200 | 2200 | 973 | 1225 |
| 15. | Рынок сельскохозяйственный | м2 торг. площади | - | - | 2702 | 3303 |
| 16. | Рынок розничной торговли | м2 торг. площади | 1 объект | 1 объект | 5405 | 5505 |
|  | Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| 17. | Учреждения культуры клубного типа | место | 1750 | 1750 | 1225 | 1272 |
| 18. | Детские школы искусств, школы эстетического образования | место | вместо сносимой | вместо сносимой | 655 | 655 |
| 19. | Детская музыкальная школа | место | 531 | 531 | 124 | 124 |
| 20. | Универсальные залы спортивно-зрелищные | место | - | - | - | 990 |
| 21. | Кинотеатр | место | 700 | 700 | 1210 | 1210 |
| 22. | Концертный зал | место | 300 | 300 | - | - |
| 23. | Театр | место | 650 | - | - | 504 (в новом здании) |
| 24. | Выставочный зал | объект | - | - | - | 1 |
| 25. | Музей | объект на 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Библиотеки: | объект | 11 | 11 | 6 | 6 |
|  | - общедоступные | объект | 8 | 8 | - | - |
|  | - детские | объект | 3 | 3 | - | - |
|  | - юношеские | объект | - | - | 6 | 6 |
|  | Культовые объекты |  |  |  |  |  |
| 27. | Культовые здания | м2 | 802 | 802 | строительство храма | строительство храма |
|  | Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| 28. | Предприятия бытовых услуг | Рабочее место | 705 | 705 | - | - |
| 29. | Прачечные (без учёта общественного сектора) | кг белья в смену | 3 объекта | 3 объекта | 4958 | 5038 |
| 30. | Химчистки | кг вещей в смену | 1 объект | 1 объект | 397 | 403 |
| 31. | Гостиница, дом приезжих | место | 190 | 190 | 415 | 415 |
| 32. | Баня | место | 172 | 172 | 324 | 324 |
| 33. | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 34. | Комбинат бытового обслуживания по оказанию ритуальных услуг | объект | - | - | - | 1 |
| 35. | Комплекс по оказанию услуг ритуального характера | объект | - | - | - | 1 |
| 36. | Специализированные ритуальные залы | объект | 1 | 1 | - | 1 |
| 37. | Предприятия, салоны ритуальных услуг | объект | 10 | 10 | - | - |
| 38. | Бюро-магазины похоронного обслуживания | объект | 4 | 4 | - | - |
|  | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 39. | Детские, юношеские спортивные школы | учащихся | 1068 | 1068 | 912 | 1451 |
| 40. | Стадион* | зрительское место | 1000 | 1000 | - | - |
| 41. | Плоскостные спортивные сооружения (площадки, корты, спортивные ядра) | м2 | 60966 | 60966 | - | - |
| 42. | Физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства | человек, занимающихся спортом | 30 секций | 30 секций | 991 | 1007 |
| 43. | Спортивные залы | м2 площади пола | 2550 | 2550 | 10350 | 13570 |
| 44. | Бассейны | м2 зеркала воды | 1163 | 1163 | - | 348 |
|  | Объекты обслуживания для молодежи |  |  |  |  |  |
| 45. | Дом молодежи, многофункциональный молодёжный центр | объект | - | - | 1 | 1 |
| 46. | Подростково-молодежный клуб по месту жительства | м2общей площади | 15 клубов | 15 клубов | 2500 | 2520 |
| 47. | Центр профессиональной ориентации | объект | 1 | 1 | - | - |
|  | Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи |  |  |  |  |  |
| 48. | Единый расчётный центр | объект | 1 | 1 | - | - |
| 49. | Отделения и филиалы Сберегательного банка России | операционное место (окно) | 7 | 7 | 26 | 26 |
| 50. | Отделение связи | Объект | 9 | 9 | - | - |

Примечание: под «сохраняемыми» понимаются существующие объекты, под «новым строительством» понимаются  новые объекты, создаваемые дополнительно к существующим.

Расчетные расходы водопотребления

Расчетные расходы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны в соответствие с прогнозной численностью населения в планировочных районах города и приведены в трех сценарных планах.

Предполагается, что численность населения города на расчетный 2030 год возрастет до 100 тыс. жителей. Для определения расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения до 2030 года предусматривается полное благоустройство жилой застройки. Расходы воды на нужды местной промышленности приняты по анкетным данным.

Для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, как существующего сохраняемого жилищного фонда от 1-2-х этажей и выше, так и для нового жилищного строительства (малоэтажного, 5 и более этажей). Схемой водоснабжения определены расчетные среднесуточные расходы воды и расход воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления. Перспективные расходы воды с 2015 по 2030 годы указаны в таблицах 3.4 – 3.9. Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определены с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления, учитывающего уклад жизни населения, режим работы предприятий, степени благоустройства зданий.

Qсут.max=Kсут.max*Qсут

Qсут.min=Kсут.min*Qсут

Kсут.max=1,2;Kсут.max=0.9

- Сценарный план прироста водопотребления на 15 %, к общему объему, г.Серов.

Водопотребление питьевого водоснабжения города Серов, составит на расчетный срок до 2030 г.:

- Среднесуточное водопотребление – 21 640,92 м3 /сут.;

- Максимально суточное водопотребление – 28 854,56 м3 /сут.

Таблица 3.9.

Сценарный план прироста водопотребления

на 15 %, к общему объему, г. Серов

| Объекты водоснабжения | Количество потребителей | Расход воды м3/сут. минимального водопотребления | Расход воды м3/сут. максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 000 | - | - |
| Население | - | 15 971,00 | 21 294,67 |
| Бюджетные организации | - | 2 596,91 | 3 462,55 |
| Прочие потребители |  | 43,28 | 57,71 |
| Итого: | - | 18 542,44 | 24 814,92 |
| Потери | - | 3 029,72 | 4039,63 |
| Всего: | - | 21 640,92 | 28 854,56 |

Таблица 3.10.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды до 2030 года.

| Годы | Плановая минимальная производительность, м3/сут. с учетом К=0,9 | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут. с учетом К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18818,21 | 20909,12 | 25090,94 |
| 2016 | 19006,39 | 21118,21 | 25341,85 |
| 2017 | 19194,57 | 21327,3 | 25592,76 |
| 2018 | 19382,75 | 21536,39 | 25843,67 |
| 2019 | 19570,93 | 21745,48 | 26094,58 |
| 2020 | 19759,11 | 21954,57 | 26345,48 |
| 2021 | 19947,29 | 22163,66 | 26596,39 |
| 2022 | 20135,48 | 22372,75 | 26847,30 |
| 2023 | 20323,66 | 22581,84 | 27098,21 |
| 2024 | 20511,84 | 22790,93 | 27349,12 |
| 2025 | 20700,02 | 23000,02 | 27600,02 |
| 2026 | 20888,20 | 23209,11 | 27850,93 |
| 2027 | 21076,38 | 23418,2 | 28101,84 |
| 2028 | 21264,56 | 23627,29 | 28352,75 |
| 2029 | 21452,74 | 23836,38 | 28603,66 |
| 2030 | 21640,92 | 24045,47 | 28854,56 |

Рисунок 3.3. - Потребление питьевой воды до 2030 г. по первому сценарному плану.

- Сценарный план прироста водопотребления на 20 %, к общему объему, г.Серов.

Водопотребление питьевого водоснабжения г.Серов, составит на расчетный срок до 2030 г.:

Среднесуточное водопотребление – 22 581,87 м3/сут.;

Максимально суточное водопотребление – 30 109,16 м3/сут.

Таблица 3.11.

Сценарный план прироста водопотребления на 20 %,

к общему объему, г. Серов

| Объекты водоснабжения | Количество потребителей | Расход воды м3/сут. минимального водопотребления | Расход воды м3/сут. максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 000 | - | - |
| Население | - | 16 665,42 | 22 220,56 |
| Бюджетные организации | - | 2 709,82 | 3 613,10 |
| Прочие организации |  | 45,16 | 60,22 |
| Итого: | - | 19 420,41 | 25 893,58 |
| Потери | - | 3 161,46 | 4 215,58 |
| Всего: | - | 22 581,87 | 30 109,16 |

Таблица 3.12.

Прогнозный баланс потребления питьевой воды до 2030 года.

| Годы | Плановая минимальная производительность, м3/сут. с учетом К=0,9 | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут. с учетом К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18818,21 | 20909,12 | 25090,94 |
| 2016 | 19069,12 | 21187,91 | 25425,49 |
| 2017 | 19320,03 | 21466,70 | 25760,04 |
| 2018 | 19570,94 | 21745,49 | 26094,59 |
| 2019 | 19821,85 | 22024,28 | 26429,14 |
| 2020 | 20072,76 | 22303,07 | 26763,68 |
| 2021 | 20323,67 | 22581,86 | 27098,23 |
| 2022 | 20574,59 | 22860,65 | 27432,78 |
| 2023 | 20825,50 | 23139,44 | 27767,33 |
| 2024 | 21076,41 | 23418,23 | 28101,88 |
| 2025 | 21327,32 | 23697,02 | 28436,42 |
| 2026 | 21578,23 | 23975,81 | 28770,97 |
| 2027 | 21829,14 | 24254,60 | 29105,52 |
| 2028 | 22080,05 | 24533,39 | 29440,07 |
| 2029 | 22330,96 | 24812,18 | 29774,62 |
| 2030 | 22581,87 | 25090,97 | 30109,16 |

Рисунок 3.4. - Потребление питьевой воды до 2030 г.

по второму сценарному плану.

- Сценарный план снижения водопотребления на 11,2 %, от общего объема, г.Серов.

Водопотребление питьевого водоснабжения г.Серов, составит на расчетный срок до 2030 г.:

Среднесуточное водопотребление – 16 710,59 м3/сут.;

Максимально суточное водопотребление – 22 280,78 м3/сут.

Таблица 3.13.

Сценарный план снижения водопотребления на 11,2 %, от общего объема, 
г. Серов.

| Объекты водоснабжения | Количество потребителей | Расход воды м3/сут. среднесуточное водопотребления | Расход воды м3/сут. максимального водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 000 | - | - |
| Население | - | 12332,41 | 16443,216 |
| Бюджетные организации | - | 2005,27 | 2673,6936 |
| Прочие организации |  | 33,42 | 44,56156 |
| Итого: | - | 14 371,12 | 19 161,47 |
| Потери | - | 2 339,45 | 3 119,3 |
| Всего: | - | 16 710,59 | 22 280,78 |

Таблица 3.14.

Прогнозный баланс снижения потребления питьевой воды до 2030 года.

| Годы | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. с учетом К=0,9 | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут. с учетом К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 18818,21 | 20909,12 | 25090,94 |
| 2016 | 18677,70 | 20753,00 | 24903,60 |
| 2017 | 18537,19 | 20596,88 | 24716,26 |
| 2018 | 18396,68 | 20440,76 | 24528,91 |
| 2019 | 18256,18 | 20284,64 | 24341,57 |
| 2020 | 18115,67 | 20128,52 | 24154,22 |
| 2021 | 17975,16 | 19972,40 | 23966,88 |
| 2022 | 17834,65 | 19816,28 | 23779,54 |
| 2023 | 17694,14 | 19660,16 | 23592,19 |
| 2024 | 17553,64 | 19504,04 | 23404,85 |
| 2025 | 17413,13 | 19347,92 | 23217,50 |
| 2026 | 17272,62 | 19191,80 | 23030,16 |
| 2027 | 17132,11 | 19035,68 | 22842,82 |
| 2028 | 16991,60 | 18879,56 | 22655,47 |
| 2029 | 16851,10 | 18723,44 | 22468,13 |
| 2030 | 16710,59 | 18567,32 | 22280,78 |

Рисунок 3.5. - Потребление питьевой воды до 2030 г.

по третьему сценарному плану.

3.7. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Описание централизованной системы горячего водоснабжения, а также нагрузки потребления холодного водоснабжения на нужды теплоснабжения отражены в разделе 1.3.1.

3.8. Сведения о фактическом и ожидаемом  потреблении

питьевой воды

Фактическое среднесуточное водопотребление в 2015 году составило в среднем 20909,12 м3/сут. В таблице 3.15. указаны ожидаемые годовые, среднесуточные, максимально суточные объемы водопотребления в городе Серове до 2020 года и 2030 года.

Таблица 3.15.

Ожидаемые годовые, среднесуточные, максимально суточные водопотребления в г. Серов до 2030 года.

| Водопотребление | Факт | 1 сценарный план | 2 сценарный план | 3 сценарный план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2030 г. |
|  | Среднесуточное | Среднегодовое | Максимально суточное | Среднесуточное | Среднегодовое | Максимально суточное | Среднесуточное | Среднегодовое | Максимально суточное | Среднесуточное | Среднегодовое | Максимально суточное |
|  | с учетом К=0,9 |  | с учетом К=1,2 | с учетом К=0,9 |  | с учетом К=1,2 | с учетом К=0,9 |  | с учетом К=1,2 | с учетом К=0,9 |  | с учетом К=1,2 |
| Население | 13887,83 | 15430,93 | 18517,08 | 15970,9 | 17745,55 | 21294,66 | 16665,42 | 18517,13 | 22220,56 | 12332,41 | 13702,68 | 16443,21 |
| Бюджетные организации | 2258,18 | 2509,09 | 3010,9 | 2596,91 | 2885,45 | 3462,54 | 2709,82 | 3010,91 | 3613,09 | 2005,27 | 2228,07 | 2673,66 |
| Прочие потребители | 37,63 | 41,81 | 50,18 | 43,281 | 48,09 | 57,709 | 45,16 | 50,18 | 60,21 | 33,42 | 37,13 | 44,56 |
| Итого: | 16 183,66 | 17 981,84 | 21 578,17 | 18 611,19 | 20 679,10 | 24 814,92 | 19 419,9 | 21 578,17 | 25 893,8 | 14 371,12 | 15 967,9 | 19 161,47 |
| Потери | 2634,54 | 2927,27 | 3512,7 | 3029,72 | 3366,36 | 4039,63 | 3 161,46 | 3 512,73 | 4 215,28 | 2 339,45 | 2 599,42 | 3 119,3 |
| Всего: | 18818,21 | 20909,12 | 25090,9 | 21 640,92 | 24 045,47 | 28 854,56 | 22 581,87 | 25 090,97 | 30 109,16 | 16 710,59 | 18 567,32 | 22 280,78 |

3.9. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных

сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

питьевой воды с разбивкой по годам

В период с 2016 по 2030 годы потребление холодной воды будет расти по двум сценарным планам, а по третьему сценарному плану снижаться по мере присоединения к сетям водоснабжения новых жилых домов, планируемых к застройке в существующих или вновь образуемых микрорайонах города. Ниже, представлены таблицы 3.16. – 3.18. по трем сценарным планам водопотребления до 2030 года. В таблицах приведены прогнозируемые объемы воды, планируемые к обработке на водоочистных сооружениях по годам с указанием имеющегося резерва мощности системы водоснабжения.

Таблица 3.16.

Анализ резерва мощностей для 1-го сценарного плана.

| Год | Полная фактическая производительность ВОС, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды, пропущенный через водоочистные сооружения, м3 /сут. | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 53550 | 25090,94 | 53,14 |
| 2016 | 53550 | 25341,85 | 52,67 |
| 2017 | 53550 | 25592,76 | 52,20 |
| 2018 | 53550 | 25843,67 | 51,73 |
| 2019 | 53550 | 26094,58 | 51,27 |
| 2020 | 53550 | 26345,48 | 50,80 |
| 2021 | 53550 | 26596,39 | 50,33 |
| 2022 | 53550 | 26847,3 | 49,86 |
| 2023 | 53550 | 27098,21 | 49,39 |
| 2024 | 53550 | 27349,12 | 48,92 |
| 2025 | 53550 | 27600,02 | 48,45 |
| 2026 | 53550 | 27850,93 | 47,99 |
| 2027 | 53550 | 28101,84 | 47,52 |
| 2028 | 53550 | 28352,75 | 47,05 |
| 2029 | 53550 | 28603,66 | 46,58 |
| 2030 | 53550 | 28854,56 | 46,11 |

Таблица 3.17.

| Анализ резерва мощностей для 2-го сценарного плана. |  |
| --- | --- |
| Год | Полная фактическая производительность ВОС, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды, пропущенный через водоочистные сооружения, м3 /сут. | Резерв производственной мощности, % |
| 2015 | 53550 | 25090,94 | 53,14 |
| 2016 | 53550 | 25425,49 | 52,52 |
| 2017 | 53550 | 25760,04 | 51,89 |
| 2018 | 53550 | 26094,59 | 51,27 |
| 2019 | 53550 | 26429,14 | 50,64 |
| 2020 | 53550 | 26763,68 | 50,02 |
| 2021 | 53550 | 27098,23 | 49,39 |
| 2022 | 53550 | 27432,78 | 48,77 |
| 2023 | 53550 | 27767,33 | 48,14 |
| 2024 | 53550 | 28101,88 | 47,52 |
| 2025 | 53550 | 28436,42 | 46,89 |
| 2026 | 53550 | 28770,97 | 46,27 |
| 2027 | 53550 | 29105,52 | 45,64 |
| 2028 | 53550 | 29440,07 | 45,02 |
| 2029 | 53550 | 29774,62 | 44,39 |
| 2030 | 53550 | 30109,16 | 43,77 |

Таблица 3.18.

Анализ резерва мощностей для 3-го сценарного плана.

| Год | Полная фактическая производительность ВОС, м3/сут. | Среднесуточный, среднегодовой объем воды, пропущенный через водоочистные сооружения, м3 /сут. | Резерв производственной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 53550 | 25090,94 | 53,14 |
| 2016 | 53550 | 24903,6 | 53,49 |
| 2017 | 53550 | 24716,26 | 53,84 |
| 2018 | 53550 | 24528,91 | 54,19 |
| 2019 | 53550 | 24341,57 | 54,54 |
| 2020 | 53550 | 24154,22 | 54,89 |
| 2021 | 53550 | 23966,88 | 55,24 |
| 2022 | 53550 | 23779,54 | 55,59 |
| 2023 | 53550 | 23592,19 | 55,94 |
| 2024 | 53550 | 23404,85 | 56,29 |
| 2025 | 53550 | 23217,5 | 56,64 |
| 2026 | 53550 | 23030,16 | 56,99 |
| 2027 | 53550 | 22842,82 | 57,34 |
| 2028 | 53550 | 22655,47 | 57,69 |
| 2029 | 53550 | 22468,13 | 58,04 |

3.10. Наименование организации, которая наделена

статусом гарантирующей организации

Постановлением администрации Серовского городского округа от 25.02.2015 № 215 определены следующие гарантирующие организации для централизованных систем холодного водоснабжения в границах муниципального образования Серовский городской округ:

1. ООО «Вертикаль» - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

2. Свердловская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала            ОАО «Российские железные дороги» (г.Екатеринбург) - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

3. ПАО «Надеждинский металлургический завод» - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

4. АО «Серовский завод ферросплавов» - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

5. МУП с. Андриановичи - часть территории муниципального образования в границах балансовой принадлежности водопроводных сетей организации и владельцев технологически присоединенных сетей холодного водоснабжения (за исключением сетей, относящихся к зоне деятельности других гарантирующих организаций);

ГЛАВА IV. Предложения по строительству, Реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Схема водоснабжения города Серова до 2030 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки воды, обеспечение доступности услуг водоснабжения для абонентов за счет развития централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения города Серова являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоснабжения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения города Серова:

- обновление водопроводной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- модернизация существующих и строительство новых систем очистки воды;

- создание системы управления водопроводной сети города Серова с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоснабжения;

- строительство сетей и сооружений для обеспечения водой отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей города Серова;

- обеспечение доступа к услуге водоснабжения новых потребителей.

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В таблице 4.1. отражены основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения города Серова с указанием основных технических характеристик и разбивкой по годам.

Таблица 4.1.

Основные предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

| Но-мер п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водовода от скважин Замарайского МПВ до Чувашского водозаборного участка | ПЭ, протяженность 3700 м | 2023-2024 |
| 2. | Реконструкция магистральных, квартальных водопроводных сетей и водопроводных вводов в существующих районах города: - от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС; - п. Энергетиков; - мкр. «Лесозавод»; - мкр. 1-я Овощная | ПЭ, протяженность 2587 м 5000 м 2000 м 1800 м | 2021-2023 2023-2026 2029-2030 2028-2029 |
| 3. | Реконструкция скважин: - Еловского месторождения подземных вод; - Чувашского водозаборного участка; - Замарайского месторождения подземных вод |  | 2018 2023 2022-2023 |
| 4. | Строительство комплексных установок очистки воды для существующих водозаборных участков: - станция водоподготовки по адресу: г. Серов, ул. Киселевское шоссе, 5 строение № 6; - на водозаборных участках Поносовкий 1 и 2; - скважины №3 Химдым, № 4 Центральная, № 5 Школьная; - скважина № 39811; - Еловское МПВ; - Замарайское МПВ - скважины № 6969 и 1 | производи-тельность 5500 м3/сут 15300 м3/сут 150м3/сут 50 м3/сут 5760 м3/сут 9000 м3/сут 250 м3/сут | 2022-2023 2024-2025 2028-2029 2026-2027 2025-2026 2028-2030 2027-2028 |
| 5. | Реконструкция водоводов с выносом из зон существующей застройки | ПЭ 2000 м | 2025-2026 |
| 6. | Реконструкция насосных станций с заменой насосного оборудования с частотными преобразователями и установкой УФ-обеззараживания: - н/ст водозаборного участка Поносовский-1; - н/ст II подъема Чувашского водозаборного участка; - н/ст Шамотка, ул. Металлистов, 2а; - н/ст повышения давления ул. Заславского, 26 | Производительность 11500 м3/сут 14800 м3/сут 72,3 м3/час 8,61 м3/час | 2025 2026 2027 2028 |
| 7. | Строительство водоводов и разводящих сетей для перспективных микрорайонов г. Серова: - мкр. Восточный; - правобережье Каквы; - мкр. Северный; - мкр. Медянкино; - мкр. Надеждинский 1-6 | ПЭ, протяженность 2000 м 2000 м 3000 м 3000 м 3000 м | 2023-2024 2023-2024 2027-2030 2027-2030 2027-2030 |
| 8. | Развитие Закаквинского месторождения подземных вод |  | 2027-2030 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения города Серова

Централизованная система водоснабжения - важнейшая жизнеобеспечивающая отрасль городского хозяйства. Качественная очистка питьевой и горячей воды – обязательные условия для повышения надежности систем жизнеобеспечения и развития города.

Надежная и эффективная работа системы водоснабжения является одной из главных составляющих санитарного и экологического благополучия города.

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь рациональных целевых показателей, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

Реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей необходимы:

  - в связи с износом существующих водопроводных сетей;

  - для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

Проектирование и строительство резервного водовода от Замарайского МПВ до насосной станции II подъема расположенной на Чувашском водозаборе:

  - в связи с износом существующего водовода.

Модернизация станции водоподготовки требуется:

  - в связи с износом существующего оборудования;

  - для повышения качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоснабжения

В период с 2016 по 2030 годы на территории Серовского городского округа планируется строительство следующих новых объектов централизованной системы водоснабжения:

1) строительство объекта «Станция водоподготовки» по адресу: г. Серов,  ул. Киселевское шоссе, 5 строение № 6, производительностью 5500 м3/сут.;

2) строительство разводящих водопроводных сетей в перспективных районах (мкр. Восточный; район улиц Каквинской, Новолесопильной, Лесопильной, Дружбы, Правобережной, Совхозной; мкр. Медянкино; микрорайонах Надеждинский - 1-6);

3) строительство установки очистки воды на источниках питьевого водоснабжения («Поносовский 1 и 2»; Еловское МПВ, Замарайское МПВ; скважины № 6969 и 1; скважины № 3 Химдым, № 4 Центральная, № 5 Школьная в п. Красноярка; скважина № 39811 в п. Красноглинный; скважины в п. Марсяты и п. Ларьковка).

Реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоснабжения:

      - 1) реконструкция водовода от Замарайского водозаборного участка                      до насосной станции II подъема Чувашского  водозаборного участка, Ø 400 мм, протяженностью 3,700 км;

      - 2) реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема                                  на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС;

      - 3) реконструкция СОЖ;

      - 4) реконструкция скважин на  Чувашском, Еловском водозаборном участке и Замарайском месторождении подземных вод;

      - 5) реконструкция сети водоснабжения в п. Энергетиков;

      - 6) реконструкция сети водоснабжения в мкр. «Лесозавод»;

      - 7) реконструкция насосных станций с заменой насосного оборудования                  с частотными преобразователями и установкой УФ-обеззараживания  (Поносовский-1; н/ст II подъема Чувашского водозаборного участка;                             н/ст Шамотка ул. Металлистов, 2А; н/ст повышения давления Заславского, 26);

      - 8) реконструкция водоводов с выносом из зон существующей застройки.

Также предполагается реализация следующих мероприятий направленных на развитие и обеспечение экологической безопасности источников  централизованного водоснабжения:

            - 1) развитие Закаквинского месторождения подземных вод;

            - 2) полное обследование и рекомендации по использованию Южно-Сосьвинского МПВ;

            - 3) разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (одиночные скважины и групповые водозаборы) на территории Серовского городского округа.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На сегодняшний день в г. Серове на сети централизованной системы водоснабжения отсутствуют системы диспетчеризации коммунального хозяйства.

Для повышения эффективности работы централизованной системы водоснабжения города Серова рекомендуется развивать систему диспетчеризации, телемеханизации и систему управления режимами водоснабжения. Внедрение  системы автоматизации позволит достичь следующих показателей:

- повысить качество услуги водоснабжения;

- сократить затраты на электроэнергию;

- сократить эксплуатационные затраты;

- минимизировать последствия аварий;

- повысить безопасность эксплуатации оборудования;

- сократить затраты на дежурный персонал;

- улучшить условия труда;

- повысить экологическую безопасность системы.

4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения

трубопроводов (трасс) по территории города

В городе Серове выбор трассы трубопроводов проводится на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей сети. Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие города и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов.

Не предусматривается вести прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям - собственникам коммуникаций и сооружений.

Прокладка трубопроводов не ведется по мостам железных и автомобильных дорог всех категорий и в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами.

4.6. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Места размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен остаются без изменения.

4.7. Границы планируемых зон размещения объектов

централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения пролегают в пределах границы города Серова.

4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

На рисунке 4.1. показаны существующая и перспективная схема централизованного водоснабжения города Серова.

Рисунок 4.1. - схема системы водоснабжения города Серова.

ГЛАВА V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

при сбросе (утилизации) промывных вод

Технологический процесс забора воды из реки Каква, скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода.

При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Для охраны поверхностных и подземных вод г.Серова требуется осуществить следующие инженерно-технические и организационные водоохранные мероприятия:

1) выполнение санитарных требований по повышению качества и степени очистки подземных вод, подаваемых населению, от кремния, железа и марганца;

2) организация и благоустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, включая устройство станций водоподготовки для очистки воды до показателей, соответствующих по химическому и бактериологическому требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и контроль качества воды в указанных местах, в отношении скважин, обеспечивающих г.Серов: водозабор Поносовский - 4 (водопользователь – Филиал ОАО «РЖД», Серовская дистанция Нижне-Тагильского отделения Свердловской ж/д), Южно-Сосьвинское месторождение подземных вод (ПАО «Надеждинский металлургический завод»);

3) решение вопроса о возможности исключения из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения источников водоснабжения, по качеству воды                          не соответствующим требованиям, предъявляемым к качеству воды санитарными и гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения, после организации новых (дополнительных) источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов;

4) принятие окончательного решения о возможности установления, организации и соблюдения зон санитарной охраны участков Поносовский - 4 водозабора в г.Серове после благоустройства, инженерной подготовки и организации территорий АО «Серовский завод ферросплавов», необходимых для исключения негативного влияния завода на качество подземных вод, используемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении города;

5)  организация и выполнения мероприятий по защите подземных вод всех водозаборов от возможного загрязнения с поверхности, включая уборку незаконных свалок, вплоть до возможности переключения потребителей города на резервные источники, обеспечивающие подачу воды соответствующего санитарного качества;

6) установление отдельными проектами для водоемов и водотоков городского округа водоохранных и рыбоохранных зон, с соблюдением режима использования их территорий, согласно требований Водного Кодекса и Правил установления рыбоохранных зон (утвержденных постановлением Правительства РФ № 743 от 6.10.2008 г.), и разработкой градостроительного регламента территории в установленных границах зон, в т.ч. отказ от промышленного освоения территории в границах водоохранных зон, запрещение нового строительства без благоустройства территории в границах водоохранных и прибрежных защитных полос; для рыбоохранных зон требуется установление регламентов использования их территории, с последующей разработкой градостроительных регламентов в границах установленных рыбоохранных зон;

7) введение запрета на размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, объектов размещения отходов, в исполнении, не обеспечивающем предотвращение химического и микробного загрязнения подземных вод (в т.ч. необорудованных системами гидроизоляции основания, утилизации и обезвреживания сточных вод и пр.);

8) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водных ресурсов и земельных участков, лесных угодий в пределах II, III поясов ЗСО, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (согласно п. 3.3.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02);

9) обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, в т.ч. сбора отходов на территории города, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством и в ходе создания системы централизованной санитарной очистки на территории городского округа;

10) выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий Серовского городского округа, включая благоустройство и озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон;

11) проведение мероприятий по реабилитации и санации, загрязненных тяжелыми металлами почв г.Серова и окрестностей, планируемых для реконструкции и развития жилой застройки, организации источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зависимости от результатов необходимого мониторинга, в т.ч. по фактическому содержанию загрязнителей;

12) улучшение качества проживания населения за счет увеличения и организации зеленых зон, включая санитарно-защитное и защитное озеленение, с максимальным озеленением водоохранных зон, рекультивируемых территорий.

Установление зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» граница первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должна устанавливаться на расстояниях:

- 30 м. при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м. при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго и третьего поясов подземного источника водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения микробного и химического загрязнения.

Граница первого пояса водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки и предусматриваться на расстоянии:

- 30 м. от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема - 15 м., от стволов водонапорных башен – 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.

Природоохранные мероприятия

Генпланом г.Серова предусмотрено выполнение специальных мероприятий по охране окружающей среды в отношении предприятий, являющихся основными источниками негативного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод, грунтов и почв:

для ПАО «ОГК-2» Серовская  ГРЭС (промплощадка и золоотвалы)

- разработка и внедрение мероприятий по рекультивации и санации загрязненных почв;

- организация промливневой канализации, с установкой очистных сооружений;

- рекультивация по проекту территорий действующих золоотвалов, по мере их отработки.

для ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

- выполнение природоохранных мероприятий, согласно перечню основных инвестиционных проектов ПАО «Надеждинский металлургический завод», выполнение которых необходимо в связи с существующим превышением в центральной части г. Серова норм по качеству атмосферного воздуха, загрязнением поверхностных и подземных вод».

- благоустройство территории в границах водоохранной зоны р.Каква и  предоставляемой в пользование части водного объекта. на основании норм и правил благоустройства, установленных органом местного самоуправления;

- мероприятия по рекультивации и санации загрязненных почв на территории санитарно-защитной зоны, с  их восстановлением  и приведением  в соответствие санитарным правилам.

для АО «Серовский завод ферросплавов»:

- полное благоустройство территории с устройством системы промливневой  канализации и очистки стоков;

- благоустройство, инженерная подготовка и организация территорий завода, находящихся в границах зон санитарной охраны участков Поносовского водозабора, с целью установления, организации и соблюдения зон санитарной охраны, исключения негативного влияния завода на качество подземных вод, используемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении города;

- разработка и внедрение, на основе специального проекта рекультивации, мероприятий по рекультивации и санации загрязненных почв на территории санитарно-защитной зоны, с восстановлением их плодородия и приведением в соответствие санитарным правилам;

- утилизация накопленных на предприятии токсичных промышленных отходов с рекультивацией территорий объектов их настоящего размещения.

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению

химических реагентов, используемых в водоподготовке

В имеющихся системах водоснабжения используются только химические реагенты необходимые для обеззараживания отпускаемой в сеть воды. В качестве таких реагентов используются: хлорная известь, гипохлорит кальция и гипохлорит натрия. Данные химические реагенты не являются особо опасными и не требуют специально оборудованных помещений.

Они поставляются в порошкообразном виде и хранятся в отдельных помещениях в непосредственной близости от источника водоснабжения или доставляются со склада и загружаются в растворные баки. Персонал, работающий в контакте с этими химическими реагентами, должен быть одет в спецодежду, проинструктирован и соблюдать правила техники безопасности.

Для улучшения качества водопроводной воды необходимо предусмотреть строительство установок обеззараживания воды бактерицидными лучами, для дополнительной очистки. Поэтому в схеме водоснабжения предлагается сооружение станции водоподготовки с установкой ультрафиолетовых обеззараживателей. Ультрафиолетовое обеззараживание воды предназначено для, удаления бактериологического загрязнения (уничтожение бактерий, микробов, вирусов и пр.).

УФ-установка - это камера обеззараживания, изготовленная из нержавеющей стали, в которой располагаются ультрафиолетовые лампы, заключенные в прочные чехлы из кварца, исключающие контакт воды с УФ-лампой. Вода, проходя через УФ-реактор установки, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, убивающим все микроорганизмы, которые находятся в воде: вирусы, бактерии и т.п.

ГЛАВА VI. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения

Источники финансирования состоят из бюджетных и внебюджетных средств:

Бюджетные средства состоят из средств:

1) бюджета Свердловской области;

2) бюджета Серовского городского округа.

Внебюджетные средства формируются из четырех источников:

- инвестиционная составляющая в составе тарифа;

- плата за подключение;

- амортизационные отчисления;

- прочие средства.

Источниками внебюджетных финансовых средств могут служить как собственные, так и привлеченные. В качестве собственных средств можно использовать амортизационные средства и прибыль в структуре тарифа, а в качестве привлеченных возможно использовать финансовые средства застройщиков или кредитных организаций.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принята по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Объем требуемых капитальных вложений, распределенный по источникам финансирования, представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

ОБЪЕМ

капитальных вложений по централизованной системе водоснабжения на период с 2016 по 2030 годы

| Номер п/п | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации | Капиталь-ные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция водовода от скважин Замарайского МПВ до Чувашского водозаборного участка на ПЭ протяженностью 3700 м | 2023 | 2024 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство объекта «Станция водоподготовки» по адресу: г. Серов, ул. Киселевское шоссе, 5 строение № 6 | 2022 | 2023 | 70,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 68,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 61,49 |  |  |  |  |  |  |  | 61,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9,43 |  |  |  |  |  |  | 2,60 | 6,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция магистральных, квартальных водопроводных сетей и водопроводных вводов на ПЭ трубопроводы п. Энергетиков | 2023 | 2026 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 18,00 | 18,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |
| 4. | Строительство разводящих водопроводных сетей в мкр. Восточный | 2023 | 2024 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Строительство водопроводной сети в районе улиц Каквинской, Новолесопильной, Лесопильной, Дружбы, Правобережной, Совхозной | 2023 | 2024 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция скважин на Чувашском водозаборном участке | 2023 | 2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Реконструкция скважин Замарайского месторождения подземных вод | 2022 | 2024 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,67 | 15,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 25,77 |  |  |  |  |  |  | 8,67 | 15,00 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Победы от ул. Карбышева до ул. Папанинцев | 2021 | 2023 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 3,43 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,23 |  |  |  |  |  | 2,23 | 3,43 | 4,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция водопроводной сети от насосной 3 подъема на ул. Автодорожная до забора Серовской ГРЭС | 2021 | 2023 | 23,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 23,96 |  |  |  |  |  | 2,21 |  | 21,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство установки очистки воды водозаборных участков «Поносовский 1 и 2» | 2024 | 2025 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Реконструкция насосной станции водозаборного участка Поносовский-1 с заменой насосного оборудования с частотными преобразователями и установкой УФ-обеззараживания | 2025 | 2025 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Реконструкция насосной станции II подъема Чувашского водозаборного участка с заменой насосного оборудования с частотными преобразователями и установкой УФ-обеззараживания | 2026 | 2026 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Реконструкция насосной станции Шамотка ул. Металлистов, 2А с заменой насосного оборудования с частотными преобразователями и установкой УФ- обеззараживания | 2027 | 2027 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция насосной станции повышения давления Заславского, 26 с заменой насосного оборудования с частотными преобразователями и установкой УФ- обеззараживания | 2028 | 2028 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Реконструкция объектов водоснабжения п. Красноярка с устройством павильонов над скважинами № 3 Химдым, № 4 Центральная, № 5 Школьная и оснащением их технологическим оборудованием и оборудованием очистки питьевой воды | 2028 | 2029 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 25,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 22,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,50 |  |
| Местный бюджет | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,50 | 2,50 |  |
| 16. | Строительство установки очистки питьевой воды скважины № 39811 п. Красноглинный | 2026 | 2027 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,00 |  |  |  |
| 17. | Реконструкция разводящих водопроводных сетей в подземном исполнении п. Красноглинный | 2027 | 2027 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  |
| 18. | Реконструкция участка водовода между СОЖ и насосной станции III подъема п. Энергетиков (взамен стального) на ПЭ трубопровод Д-315 мм протяженностью 1125 м | 2025 | 2026 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 7,00 |  |  |  |  |
| 19. | Реконструкция водовода от водозаборного участка «Поносовский-2» до насосной станции повышения давления по ул. Нансена, 63А на ПЭ трубопровод Д-315 мм, протяженностью 2150 метров с выносом из зоны существующей застройки и переподключением объектов | 2025 | 2026 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 |  |  |  |  |
| 20. | Реконструкция водовода от водозаборного участка «Поносовский-1» до пересечения ул. Красина-Малыгина из ПЭ трубопровода Д-250 мм с выносом из зоны существующей застройки и переподключением объектов | 2025 | 2026 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 56,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 6,00 |  |  |  |  |
| 21. | Реконструкция водоводов от пересечения улиц Бебеля-Касаткина до н/ст «Шамотка» по ул. Металлистов, 2А на ПЭ трубопровод Д-250 мм протяженностью 630 метров с выносом из зоны существующей застройки и переподключением объектов | 2027 | 2027 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 23. | Реконструкция водоводов с выносом из зон существующей застройки по улицам: пер. Нансена, Полевая, Степная, Горсоветская, Металлургов, Визе, Пржевальского | 2028 | 2028 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 24. | Строительство водовода и станций повышения давления для существующей застройки мкр. Новая Кола и с. Филькино от водозаборных участков «Поносовский-1и 2» с ПЭ трубопровода | 2028 | 2029 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 10,00 |  |
| 25. | Строительство водовода от водозаборного участка Поносовский № 2 до ул. Бебеля, Ш 160 мм, протяженностью 0,615 км | 2029 | 2030 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 8,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 8,00 |
| 26. | Строительство водовода от насосной станции скважины III-C (Восточная, 12Б) в район существующей застройки мкр. Правый берег Каквы | 2029 | 2030 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 10,00 |
| 27. | Реконструкция водовода и разводящих сетей мкр. «Лесозавод» на ПЭ трубопроводы | 2029 | 2030 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 |
| Местный бюджет | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 | 3,00 |
| 28. | Строительство установки очистки воды в п. Марсяты | 2027 | 2027 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
| 29. | Строительство установки очистки воды в п. Ларьковка | 2027 | 2027 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 16,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,50 |  |  |  |
| 30. | Строительство водовода и разводящих сетей для перспективных районов застройки мкр. Северный | 2027 | 2030 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 18,00 | 18,00 |
| Местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 31. | Строительство водовода и разводящих сетей для перспективных районов застройки мкр. Медянкино | 2027 | 2030 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 18,00 | 18,00 |
| Местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 32. | Строительство водовода и разводящих сетей для перспективных районов застройки Надеждинский 1-6 | 2027 | 2030 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 18,00 | 18,00 |
| Местный бюджет | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| 33. | Развитие Закаквинского месторождения подземных вод | 2027 | 2030 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Местный бюджет | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 34. | Строительство установки очистки воды Еловского МПВ | 2025 | 2026 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |
| 35. | Строительство станции комплексной очистки воды Замарайского МПВ | 2028 | 2030 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |
| Местный бюджет | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 | 5,00 | 5,00 |
| 36. | Строительство установки очистки питьевой воды скважин № 6969 и 1 мкр. 1-ая Овощная | 2027 | 2028 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,50 |  |  |
| Местный бюджет | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 | 1,50 |  |  |
| 37. | Реконструкция водовода и разводящих водопроводных сетей мкр. 1-ая Овощная от скважин № 6969 и 1 на ПЭ трубопроводы | 2028 | 2029 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 20,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 20,00 |  |
| 38. | Полное обследование и рекомендации по использованию Южно-Сосьвинского МПВ | 2025 | 2025 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Леснической, г. Серов | 2020 | 2020 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,53 |  |  |  |  | 0,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Капитальный ремонт сетей ХВС МКД № 132, 134, 136, 136а по ул. Ленина, ул. Зеленая, № 32 ул. Л.Толстого | 2020 | 2020 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,36 |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Строительство водопроводной сети по ул. Угольная | 2019 | 2019 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,62 |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | Реконструкции сетей холодного водоснабжения в микрорайоне г.Серова, Свердловской области в границах улиц Кирова, Рабочей Молодежи, Циолковского, Демократов | 2019 | 2020 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,59 |  |  |  | 1,36 | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | Капитальный ремонт оборудования и подводящего трубопровода СОЖ | 2018 | 2018 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 7,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,57 |  |  | 7,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Капитальный ремонт скважины № 64 Еловского МПВ | 2018 | 2018 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,94 |  |  | 4,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Строительство водопроводов к жилым домам по адресам: ул. Карпинского, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а; ул. Парковая, 1; ул. Угольная, 2, 13; ул. Л Толстого, 8а | 2018 | 2018 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,43 |  |  | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Строительство водопроводной сети в г. Серове мкр. 2-я Молочная, ул. Подгорная, ул. 1-я Огородная, ул. 2-я Огородная | 2018 | 2018 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,58 |  |  | 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Капитальный ремонт водопроводной сети п. Вятчино | 2017 | 2017 | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4,16 |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 2016 | 2024 | 43,74 | 0,09 | 0,48 | 0,05 | 1,29 | 0,72 | 1,62 | 2,00 | 31,99 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 43,74 | 0,09 | 0,48 | 0,05 | 1,29 | 0,72 | 1,62 | 2,00 | 31,99 | 5,50 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по системе водоснабжения: |  |  | 1 317,41 | 0,09 | 4,64 | 14,57 | 3,27 | 2,84 | 6,06 | 16,71 | 170,63 | 108,60 | 50,50 | 142,00 | 97,00 | 172,50 | 270,00 | 258,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 790,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49 | 90,00 | 18,00 | 114,50 | 9,00 | 110,50 | 191,50 | 196,00 |
| Местный бюджет | 495,42 | 0,09 | 4,64 | 14,57 | 3,27 | 2,84 | 6,06 | 16,71 | 109,14 | 18,60 | 22,50 | 20,50 | 81,00 | 55,00 | 78,50 | 62,00 |

ГЛАВА VII. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым значениям  показателей развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Питьевая вода в водопроводной сети города Серова по основным показателям соответствует санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», предъявляемым к качеству хозяйственно-питьевых вод.

В таблице 7.1. представлены плановые значения показателей развития централизованной системы холодного и горячего водоснабжения города Серова.

Таблица 7.1.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Наименование целевого индикатора | Область применения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система водоснабжения |
| 1 Технические (надежностные) показатели |
| 1.1 Показатели качества горячей и холодной воды |
| Холодное водоснабжение |
| Удельный вес проб воды, отбор которых не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Используется для оценки соответствия воды гигиеническим нормативам | 3,5 | 3,25 | 3,0 | 2,75 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1,0 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0 |
| Удельный вес проб воды, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | Используется для оценки соответствия воды гигиеническим нормативам | 3,0 | 2,79 | 2,58 | 2,37 | 2,16 | 1,95 | 1,74 | 1,53 | 1,32 | 1,11 | 0,9 | 0,69 | 0,48 | 0,27 | 0,06 |
| Горячее водоснабжение |
| Удельный вес проб воды, отбор которых не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | Используется для оценки соответствия воды гигиеническим нормативам | 5,25 | 4,88 | 4,5 | 4,13 | 3,75 | 3,38 | 3,0 | 2,63 | 2,25 | 1,88 | 1,5 | 1,12 | 0,75 | 0,37 | 0,2 |
| Удельный вес проб воды, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | Используется для оценки соответствия воды гигиеническим нормативам | 4,5 | 4,19 | 3,87 | 3,56 | 3,24 | 2,93 | 2,61 | 2,3 | 1,98 | 1,67 | 1,35 | 1,04 | 0,72 | 0,41 | 0,3 |
| 1.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): | Используется для оценки надежности работы системы водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования, и определения потребности в инвестициях |  |
| водоснабжение |  | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Износ коммунальных системы, %: | Используется для оценки надежности работы системы водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях |  |
| водоснабжение |  | 67,5 | 67,2 | 61,3 | 59,6 | 59,0 | 57,9 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,1 | 56,8 | 56,5 | 56,2 | 55,9 | 55,6 |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: | Используется для оценки надежности работы системы водоснабжения |  |
| водоснабжение |  | 42,5 | 42,2 | 36,3 | 34,6 | 34,0 | 32,9 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,0 | 31,8 | 31,5 | 31,2 | 30,9 | 30,6 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей |  |
| водоснабжение |  | 0 | 0,3 | 5,9 | 1,7 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3 Показатели эффективности использования ресурсов |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг |  |
| водоснабжение |  | 1,1 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,76 | 0,75 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки эффективности использования ресурсов | 14,0 | 13,9 | 13,6 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
| 1.4 Сбалансированность системы водоснабжения |
| Уровень использования производственных мощностей: | Используется для оценки надежности работы системы водоснабжения | 62,9 | 64,2 | 65,4 | 66,7 | 68,1 | 69,4 | 70,8 | 72,3 | 73,7 | 75,2 | 76,7 | 78,2 | 79,8 | 81,4 | 83,0 |
| ВОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: | Используется для оценки качества работы системы водоснабжения |  |
| Холодное водоснабжение |  | 57,4 | 63,1 | 69,5 | 76,4 | 84,0 | 92,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Горячее водоснабжение |  | 54,2 | 60,2 | 66,8 | 74,1 | 82,3 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 Финансово-экономические показатели |
| 2.1 Ресурсная эффективность |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, (чел./1000 жителей): | Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда |  |
| водоснабжение |  | 3,9 | 3,86 | 3,81 | 3,76 | 3,72 | 3,67 | 3,63 | 3,59 | 3,54 | 3,5 | 3,47 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,35 |

ГЛАВА VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ                        «О водоснабжении и водоотведении» в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством (в ред. Федерального закона от 28.11.2015г. № 357-ФЗ).

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, организация, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества горячей воды, питьевой воды, характеризующих ее безопасность.

В ходе работы над «Схемой водоснабжения и водоотведения города Серова на 2014-2029 годы» выявлены следующие объекты системы водоснабжения, которые требуют учета и установления подведомственности.

В данный момент ведутся работы по выявлению бесхозяйных водопроводных сетей. Ввода многоквартирных жилых домов нельзя считать бесхозяйными, так как они строились именно для многоквартирных жилых домов, и их стоимость была заложена в стоимость жилого дома, которую отдельной строкой никто не выводил.

Экспертная организация считает необходимым совместно с БТИ провести полную инвентаризацию вводов с целью определения их ведомственности и принадлежности, составлением Актов их технического состояния и определением источников финансирования их восстановления, по адресам, перечисленным в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Бесхозяйные водопроводные ввода в жилые дома

| № | Адрес | Год постройки | Диаметр мм | Протяже- нность | Материал трубопровода | Состав объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автодорожная, 3 | 1954 | 32 | 24 | полиэтилен | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 2 | Автодорожная, 5 | 1954 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 3 | Автодорожная, 7 | 1953 | 50 | 10 | чугун | От водопроровода идущего к дому № 5 по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 4 | Автодорожная, 9 | 1953 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 5 | Автодорожная, 11 | 1953 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магистрального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 6 | Автодорожная, 13 | 1957 | 50 | 10 | чугун | От водопроровода идущего к дому № 11 по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 7 | Автодорожная, 15 | 1979 | 80 | 15 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 8 | Автодорожная, 15а | 1979 | 80 | 8 | чугун | Слепая врезка от магистрального водопровода по ул.Центральная до стены МКД |
| 9 | Автодорожная, 17 | 1977 | 80 | 66 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 10 | Автодорожная, 19 | 1977 | 100 | 35 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 11 | Автодорожная, 21 | 1983 | 80 | 20 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 12 | Автодорожная, 21а | 1983 | 80 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Новая до стены МКД |
| 13 | Автодорожная, 35а | 1963 | 50 | 70 | чугун | От водопроводного колодца № 623 по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 14 | Западная, 1 | 1959 | 50 | 16 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 15 | Западная, 3 | 1959 | 50 | 16 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 16 | Западная, 4 | 1954 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 17 | Западная, 5 | 1958 | 50 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 18 | Западная, 7 | 1958 | 50 | 16 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 19 | Западная, 9 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 20 | Западная, 10 | 1958 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 21 | Западная, 11 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 22 | Западная, 13 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 23 | Западная, 14 | 1956 | 50 | 6 | чугун | От водопроровода идущего к дому № 10 по ул.Западная до стены МКД |
| 24 | Западная, 15 | 1953 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 25 | Западная, 17 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 26 | Западная, 19 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магистрального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 27 | Западная, 21 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магистрального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 28 | Западная, 22 | 1958 | 50 | .80 | чугун | От водопроводного колодца № 559 по ул.Электриков до стены МКД |
| 29 | Западная, 23 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 30 | Западная, 24 | 1958 | 50 | 20 | чугун | От водопроровода идущего к дому № 22 по ул.Западная до стены МКД |
| 31 | Западная, 25 | 1958 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 32 | Западная, 26 | 1958 | 50 | 56 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Электриков до стены МКД |
| 33 | Западная, 27 | 1958 | 50 | 4 | чугун | От водопроводного колодца № 662 по ул.Западная до стены МКД |
| 34 | Западная, 28 | 1960 | 50 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода между ул.Западная и ул.Электриков до стены МКД |
| 35 | Жданова, 3 | 1954 | 50 | 12 | чугун | От водопроводного колодца № 580 по ул.Жданова до стены МКД |
| 36 | Жданова, 7 | 1953 | 50 | 5 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 37 | Жданова, 9 | 1957 | 50 | 18 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Жданова до стены МКД |
| 38 | Жданова, 13а | 1974 | 100 | 50 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода к зданию «Химчистка» до стены МКД |
| 39 | Жданова, 15 | 1971 | 100 | 3 | чугун | От водопроводного колодца № 553 по ул.Попова до стены МКД |
| 40 | Жданова, 19 | 1974 | 100 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Попова до стены МКД |
| 41 | Жданова, 21 | 1975 | 100 | 34 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Новая до стены МКД |
| 42 | Котельщиков, 2 | 1953 | 50 | 28 | чугун | От водопроводного колодца № 518 по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 43 | Котельщиков, 3 | 1953 | 25 | 14 | м\пласт | От водопроводного колодца № 518 по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 44 | Котельщиков, 4 | 1954 | 50 | 12 | чугун | От водопровода идущего к дому № 2 по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 45 | Котельщиков, 5 | 1953 | 50 | 8 | чугун | От водопровода идущего к дому № 3 по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 46 | Котельщиков, 6 | 1955 | 50 | 6 | чугун | Слепая врезка от магистрального водопровода по ул.Попова до стены МКД |
| 47 | Котельщиков, 8 | 1954 | 50 | 20 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 48 | Котельщиков, 10 | 1954 | 50 | 20 | чугун | От водопровода идущего к дому № 8 по ул.Котель-щиков до стены МКД |
| 49 | Ломоносова, 2 | 1956 | 50 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 50 | Ломоносова, 6 | 1956 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 51 | Ломоносова, 8 | 1955 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 52 | Ломоносова, 12 | 1957 | 50 | 24 | чугун | От водопроводного колодца № 590 по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 53 | Ломоносова, 16 | 1969 | 100 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 54 | Ломоносова, 18 | 1972 | 100 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 55 | Ломоносова, 20 | 1+52 | 50 | 14 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Строителей до стены МКД |
| 56 | Ломоносова, 22 | 1952 | 50 | 34 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Строителей до стены МКД |
| 57 | Ломоносова, 24 | 1992 | 100 | 8 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 58 | Ломоносова, 26 | 1969 | 80 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 59 | Маяковского, 7 | 1989 | 100 | 12 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Маяковского до стены МКД |
| 60 | Маяковского, 9 | 1992 | 100 | 25 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Маяковского до стены МКД |
| 61 | Мира, 1 | 1956 | 50 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Мира до стены МКД |
| 62 | Мира, 2 | 1954 | 50 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Западная до стены МКД |
| 63 | Мира, 3 | 1957 | 50 | 48 | чугун | От водопроводного колодца № 595 по ул.Мира до стены МКД |
| 64 | Мира, 4 | 1954 | 50 | 18 | чугун | От водопроводного колодца № 595 по ул.Мира до стены МКД |
| 65 | Мира, 5 | 1957 | 50 | 16 | чугун | От водопроводного колодца № 595 по ул.Мира до стены МКД |
| 66 | Мира, 6 | 1954 | 50 | 24 | чугун | От водопроводного колодца № 595 по ул.Мира до стены МКД |
| 67 | Мира, 7 | 1955 | 50 | 28 | чугун | От водопроводного колодца № 595 по ул.Мира до стены МКД |
| 68 | Мира, 8 | 1954 | 50 | 14 | чугун | Слепая врезка от магистрального водопровода по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 69 | Мира, 10 | 1955 | 50 | 26 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Мира до стены МКД |
| 70 | Мира, 11 | 1957 | 50 | 32 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Мира до стены МКД |
| 71 | Мира, 12 | 1958 | 50 | 12 | чугун | От водопровода идущего к дому № 10 по ул.Мира до стены МКД |
| 72 | Мира, 15 | 1967 | 100 | 114 | чугун | От водопроводного колодца № 609 по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 73 | Мира, 16 | 1964 | 100 | 22 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 74 | Мира, 17 | 1964 | 25 | 34 | м\пласт | От водопроводного колодца № 610 (находящийся между домами: № 15 и № 17 по ул.Мира) до стены МКД |
| 75 | Мира, 18 | 1962 | 32 | 22 | полиэтилен | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 76 | Мира, 19 | 1957 | 50 | 26 | чугун | От водопроводного колодца № 612 по ул.Строителей до стены МКД |
| 77 | Мира, 21 | 1952 | 50 | 44 | чугун | От водопроводного колодца № 612 по ул.Строителей до стены МКД |
| 78 | Мира, 23 | 1967 | 100 | 28 | чугун | От водопроводного колодца № 622 по ул.Новая до стены МКД |
| 79 | Мира, 24 | 1962 | 32 | 22 | полиэтилен | От водопроводного колодца № 616 по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 80 | Мира, 26 | 1965 | 32 | 22 | полиэтилен | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 81 | Новая, 11 | 1963 | 100 | 111 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 82 | Новая, 13 | 1970 | 100 | 5 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Новая до стены МКД |
| 83 | Новая, 13а | 1993 | 150 | 80 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 84 | Новая, 17 | 1973 | 100 | 5 | чугун | От водопроводного колодца № 569 по ул.Новая до стены МКД |
| 85 | О.Кошевого, 4 | 1961 | 50 | 8 | чугун | От водопроводного колодца № 609 по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 86 | О Кошевого, 8 | 1952 | 25 | 22 | м\пласт | От водопроводного колодца № 615 по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 87 | О.Кошевого, 10 | 1961 | §0 | 8 | чугун | От водопроводного колодца № 618 по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 88 | О.Кошевого, 12 | 1952 | 50 | 22 | чугун | От водопроводного колодца № 619 по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 89 | Попова, 6 | 1955 | 50 | 8 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Электриков до стены МКД |
| 90 | Попова, 10 | 1953 | 50 | 5 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 91 | Попова, 11 | 1987 | 100 | 15 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Центральная до стены МКД |
| 92 | Попова, 13 | 1983 | 100 | 30 | чугун | От водопроводного колодца № 554 по ул.Попова до стены МКД |
| 93 | Попова, 13а | 1986 | 100 | 37 | чугун | От водопровода идущего к дому № 13Б по ул.Попова до стены МКД |
| 94 | Попова, 13Б | 1985 | 100 | 65 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Маяковского до стены МКД |
| 95 | Попова, 15 | 1993 | 100 | 30 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Попова до стены МКД |
| 96 | Попова, 17 | 1984 | 50 | 80 | полиэтилен | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Маяковского до стены МКД |
| 97 | Попова, 20 | 1990 | 100 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Попова до стены МКД |
| 98 | Попова, 28 | 1988 | 100 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Попова до стены МКД |
| 99 | Пристанционная, 2 | 1954 | 50 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Пристанционная до стены МКД |
| 100 | Пристанционная, 4 | 1955 | 50 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Пристанционная до стены МКД |
| 101 | Пристанционная, 5 | 1953 | 50 | 28 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Пристанционная до стены МКД |
| 102 | Пристанционная, 7 | 1956 | 50 | 8 | чугун | От водопровода идущего к дому № 5 по ул.Пристан-ционная до стены МКД |
| 103 | Пристанционная, 8 | 1956 | 50 | 60 | чугун | Слепая врезка от магистрального водопровода по ул.Пристанционная до стены МКД |
| 104 | Пристанционная, 9 | 1959 | 50 | 10 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Пристанционная до стены МКД |
| 105 | Пристанционная 11 | 1957 | 50 | 12 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Пристанционная до стены МКД |
| 106 | Пристанционная 13 | 1958 | 50 | 20 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Пристанционная до стены МКД |
| 107 | Строителей, 5/6 | 1981 | 100 | 24 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 108 | Строителей, 7 | 1958 | 50 | 24 | чугун | От водопроводного колодца № 613 по ул.Строителей до стены МКД |
| 109 | Строителей, 8 | 1958 | 50 | 13 | чугун | От водопроводного колодца № 615 по ул.О.Кошевого до стены МКД |
| 110 | Строителей, 11 | 1952 | 50 | 14 | чугун | От водопроводного колодца № 611 по ул.Строителей до стены МКД |
| 111 | Строителей, 12 | 1952 | 50 | 7 | чугун | От водопроводного колодца № 612 по ул.Строителей до стены МКД |
| 112 | Строителей, 14 | 1953 | 50 | 46 | чугун | От водопроводного колодца № 611 по ул.Строителей до стены МКД |
| 113 | Центральная, 8 | 1963 | 50 | 6 | чугун | От водопроводного колодца № 606 по ул.Центральная до стены МКД |
| 114 | Центральная, 9 | 1956 | 50 | 36 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Центральная до стены МКД |
| 115 | Центральная, 10 | 1961 | 50 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Центральная до стены МКД |
| 116 | Центральная, 12 | 1962 | 50 | 16 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Центральная до стены МКД |
| 117 | Центральная, 14 | 1960 | 50 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Центральная до стены МКД |
| 118 | Центральная, 15 | 1959 | 50 | 18 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Ломоносова до стены МКД |
| 119 | Центральная, 17 | 1956 | 50 | 42 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Центральная до стены МКД |
| 120 | Центральная, 19 | 1954 | 50 | 10 | чугун | От водопровода идущего к дому № 17 по ул.Цент-ральная до стены МКД |
| 121 | Центральная, 21 | 1958 | 50 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Попова до стены МКД |
| 122 | Центральная, 23 | 1954 | 50 | 20 | чугун | От водопровода идущего к дому № 8 по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 123 | Центральная, 25 | 1954 | 50 | 35 | чугун | От водопровода идущего к дому № 8 по ул.Котельщиков до стены МКД |
| 124 | Электриков, 3 | 1955 | 50 | 30 | чугун | От водопроводного колодца № 559 по ул.Электриков до стены МКД |
| 125 | Электриков, 4 | 1959 | 50 | 16 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Электриков до стены МКД |
| 126 | Электриков, 5 | 1955 | 50 | 20 | чугун | От водопровода идущего к дому № 3 по ул.Электриков до стены МКД |
| 127 | Электриков, 6 | 1959 | 50 | 16 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Электриков до стены МКД |
| 128 | Электриков, 7 | 1959 | 50 | 6 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Электриков до стены МКД |
| 129 | Электриков, 9 | 1953 | 50 | 6 | чугун | От водопровода идущего к дому № 7 по ул.Электриков до стены МКД |
| 130 | Энергетиков, 3 | 1953 | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 131 | Энергетиков, 4 | 1953 ' | 50 | 4 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Автодорожная до стены МКД |
| 132 | Энергетиков, 6 | 1953 | 50 | 42 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 133 | Энергетиков, 7 | 1953 | 25 | 58 | м\пласт | От водопроводного колодца № 595 по ул.Мира до стены МКД |
| 134 | Энергетиков, 8 | 1954 | 50 | 16 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 135 | Энергетиков, 13 | 1956 | 50 | 28 | чугун | От водопроводного колодца № 597 по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 136 | Энергетиков, 14 | 1955 | 50 | 28 | чугун | От водопроводного колодца № 597 по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 137 | Энергетиков, 15 | 1957 | 50 | 5 | чугун | От водопровода идущего к дому № 13 по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 138 | Энергетиков, 16 | 1955 | 50 | 5 | чугун | От водопровода идущего к дому № 13 по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 139 | Энергетиков, 17 | 1956 | 50 | 26 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 140 | Энергетиков, 18 | 1955 | 50 | 26 | чугун | Слепая врезка от магист-рального водопровода по ул.Энергетиков до стены МКД |
| 141 | 8 Марта, 1, 1а, 3, 3б, 5-10, 12, 14, 17, 19, 21, 36, 38 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 142 | 4-ой Пятилетки, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 143 | пер.2-ой, 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 144 | 7-я Линия, 20-28, 30, 32 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 145 | Агломератчиков, 2-5, 11, 13, 15, 2а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 146 | Б.Городок, 1-5 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 147 | Белореченская, 1, 3, 9, 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 148 | Большакова, 2, 4а, 13, 20а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 149 | Бр.Горшковых, 2-9, 5а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 150 | Братская, 8, 10-23 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 151 | пер.Вагонников, 9, 11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 152 | Визе, 3, 7, 8а, 10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 153 | Вятчино, 1, 3-11, 13, 15, 16 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 154 | Гагарина, 3-9, 11-16, 23, 25, 27, 29, 11а, 11б, 11в, 14а, 3а, 5а, 7а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 155 | Декабристов, 39, 41, 43, 45 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 156 | Железнодорожников, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12б, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 22, 26, 28 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 157 | Загородка, 3-11 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 158 | Заславского, 15/6, 16, 17, 21, 23, 24-30, 32-36 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 159 | ул.Зеленая, 2-5, 5а, 7, 7а, 8, 10, 16, 18, 26 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 160 | Интернациональная, 1-14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 161 | К.Либкнехта, 8, 10, 12 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 162 | К.Маркса, 21, 30, 42, 42а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 163 | К.Цеткин, 50 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 164 | Каквинская, 4, 6, 12, 14а, 16, 18 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 165 | Каляева, 1, 5, 7, 13, 15, 17, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 65, 65а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 166 | Карпинского, 1, 3-18, 20-26, 28, 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 8а, 18а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 167 | Касаткина, 1-10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 168 | Кирова, 4, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 46, 134, 138, 140 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 169 | Ключевая, 1, 1а, 8, 11, 12, 14, 16, 32, 32а, 36, 40, 40а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 170 | Коммунальная, 13, 15, 17, 10а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 171 | Комсомольская, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 172 | Короленко, 3-12, 13, 15, 23, 29, 67, 75, 75/1, 79а, 81, 85, 89 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 173 | Крайняя, 1, 5-8, 10-20 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 174 | Красногвардейская, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 175 | Крестьянская, 60а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 176 | Крупской, 27, 28 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 177 | Кузьмина, 27, 29, 34, 44, 44а, 46, 87 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 178 | Куйбышева, 60 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 179 | Л.Толстого, 1, 2-5, 8, 9-13, 17, 23, 28, 30, 40, 42, 2а, 10а, 8а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 180 | Ленина, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144-181, 183, 187, 189, 191, 234, 248, 250 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 181 | Лесническая, 1-6, 9а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 182 | Луначарского, 9а, 84, 86, 88, 92-96, 98, 100-111, 113, 115, 117, 118, 120, 122, 123, 126 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 183 | Малыгина, 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 184 | пл.Металлургов, 1, 3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 185 | Молодежная, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 186 | Молодогвардейская, 51, 53 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 187 | Нагорная, 1, 1а, 2-14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 188 | пер.Нагорный, 2, 6 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 189 | Нансена, 62 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 190 | Народная, 8, 40, 42-45, 43а, 72 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 191 | Некрасова, 24, 34 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 192 | О.Революции, 2, 3, 20, 22, 24, 26, 29, 30 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 193 | Орджоникидзе, 42, 46, 48, 50, 52а, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 79 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 194 | Парковая, 1, 2, 7, 8, 10, 10а, 12-15, 17а, 17-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 195 | Паровозников, 2, 6, 9, 10а, 12, 12а, 14, 17-19, 22, 24, 26, 28 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 196 | Победы, 11, 14, 14а, 17-21, 23, 32, 34, 36, 39 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 197 | Пржевальского, 24, 26, 33, 35, 35а, 37а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 198 | Р.Люксембург, 1, 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 199 | Р.Молодежи, 3, 4, 7 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 200 | Сов.Конституции, 2, 3, 5-12, 14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 201 | пр.Серова, 1-11, 13, 16, 18-41, 43-63, 51а, 56а, 59а, 61а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 202 | Спортивная, 1а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 203 | Тургенева, 1-4, 6-14, 16, 18, 65а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 204 | Угольная, 1, 3, 4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 205 | Урицкого, 11, 12, 17, 20, 22 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 206 | Ф.Революции, 1-4, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 23а, 24, 29, 31, 85 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 207 | Ферросплавшиков, 4, 6, 8, 10, 14, 18 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 208 | Фуфачева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 209 | Хасановцев, 78, 80-83 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 210 | Электровозников, 11а, 13а, 15 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 211 | Я.Свердлова, 11, 110 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ЧАСТЬ 2. Схема водоотведения города Серова

на 2016 - 2030 годы

ГЛАВА I. Существующее положение в сфере водоотведения города серова

1.1.Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города Серова

Система городской хозбытовой канализации в большей части своей безнапорная, самотечная, обслуживает до 60 % населения города.

Канализация домов частного сектора осуществляется из выгребных ям спецавтотранспортом (на учете в ГИБДД состоит более 40 таких машин) со сбросом на очистные сооружения города, что, однако, не обеспечивается и плохо контролируется.

Водоотведение Серовского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, включающих в себя:

- сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения;

- механическую очистку поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Городские очистные сооружения механической очистки расположены на юго-восточной окраине города, пущены в эксплуатацию в 1984 году. Сточные воды поступают на очистные сооружения по двум самотечным коллекторам:               Ду 800 «Северный» и Ду 1000 «Южный».

Самотечный коллектор Ду 300 мм «Северный» в настоящее время находится в нерабочем состоянии, требует реконструкции. Реконструкция необходима для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов жилого фонда и социально-культурного назначения, расположенных в юго-восточной части города, и сточных вод от новых микрорайонов               Северный-1, Северный-2, Восточный, п.Новая Кола, с.Филькино, п.Энергетиков. Планируемая нагрузка 21798,16 м3/сут.

Анализ сложившейся ситуации показывает, что в настоящее время система канализации в г.Серове развита недостаточно, имеющиеся коллекторы не справляются с существующей нагрузкой. Большая часть самотечных коллекторов Ду 150-200 постройки 1935-1960 гг. находится в предаварийном состоянии, а именно:

- трубы большей частью керамические, а также имеются и деревянные в виде крытых лотков, монтаж труб выполнялся с нарушениями (несоблюдение уклонов, отсутствие чеканки стыков), наблюдается зашлакованность труб строительным и другим мусором, поступающим в сеть из-за нарушения или отсутствия ливневой канализации поверхностных и грунтовых вод;

- колодцы: кирпичная кладка разрушается из-за большого срока службы, деревянные срубы сгнили, что приводит к нарушению герметичности днищ колодцев, а порой и его отсутствие.

Проектная производительность существующих городских очистных сооружений была 49,2 тыс.м3/сутки. Однако, в настоящее время она намного ниже проектной. Эти очистные сооружения помимо самого г.Серова принимали и принимают также стоки от поселка I-я Овощная через канализационную насосную станцию (далее - КНС) производительностью                      60 м3/час. КНС в п.Новая Кола сейчас выведена из эксплуатации ввиду ее физического износа.

Стоки от п.Вятчино, п.Энергетиков и п.Пристанционный, учитывая рельеф местности, не могут самотеком попадать в общегородскую систему канализации и очищаются на местных очистных сооружениях, состояние которых требует их коренной реконструкции как из-за больших сроков эксплуатации (п.Энергетиков), так и из-за перепрофилирования производства (п.Вятчино, бывший п.Птицефабрики).

Очистные сооружения, расположенные в микрорайоне Энергетиков, предназначены для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилищного фонда и объектов социального назначения этого микрорайона, а также производственных сточных вод от близлежащих предприятий. При этом проектная производительность очистных сооружений составляла                              1764 тыс.м3/год (4,8 тыс.м3/сутки), фактический расход сточных вод, поступивших на очистные сооружения составил в 2013 году 893,102 тыс.м3, то есть не превышает 2,5 тыс.м3/сутки.

Очистные сооружения п.Вятчино изначально предназначались для очистки сточных вод, поступающих с промышленной зоны Птицефабрики и жилищного фонда самого поселка (сейчас это 13 многоквартирных домов). Установленная мощность очистных сооружений составляла 0,816 тыс.м3/сутки. В связи с ликвидацией Птицефабрики фактический расход сточных вод поступающих на очистные сооружения составляет 0,2 тыс.м3/сутки.

Канализационные сети, обслуживаемые Серовским производственным участком Свердловской дирекции по тепловодоснабжению - филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги», составляют немногим менее 8 км, из них 6,7 км непосредственно по станции Серов-Сортировочный.

Водоотведение хоз-бытовых стоков с промплощадки ПАО «Надеждинский металлургический завод» на городские очистные сооружения составляет в среднем 1900 м3/сутки (за год - 690000 м3).

Водоотведение с промышленной площадки АО «Серовский завод ферросплавов» на городские очистные сооружения составляет в среднем                   2920 м3/сутки (1070,0 тыс.м3/год).

На промплощадке ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС в конце 2010 года запущены в эксплуатацию очистные сооружения КОС-600 производительностью очистки хоз-бытовых вод до 600 м3/сутки (5 ступеней очистки: механическая, биологическая, мембранная фильтрация,                                          УФ-обеззараживание, обработка ила). После такой очистки стоки сбрасываются в р.Сосьва.

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на территории Серовского городского округа составляет 155,4 км, в т.ч. коллекторов -                     38,9 км. Средний износ сетей водоотведения составляет 60,9%.

Основной проблемой городского округа в сфере канализационного хозяйства является высокая степень физического износа сооружений очистки хозяйственно-бытовых сточных вод и сетей водоотведения.

Проблемными характеристиками системы водоотведения также являются:

-  недостаточное разветвление сетей;

- резкое увеличение строительства жилья коттеджного типа, а также благоустройство домов частного сектора;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- износ и несоответствие насосного оборудования канализационных станций современным требованиям по надежности и электропотреблению;

-   износ запорной арматуры;

- практическое отсутствие  городской  промливневой канализации, особенно в Западной части города.

Существующие в г.Серове очистные сооружения подлежат коренной реконструкции.

1.2.Описание результатов технического обследования

централизованной системы водоотведения

Проектная производительность существующих городских очистных сооружений 49,2 тыс. м3/сутки. Однако, в настоящее время она намного ниже проектной.  Эти очистные сооружения  помимо самого г.Серова принимали и принимают также стоки от поселка I-я Овощная через канализационную насосную станцию (далее-КНС) производительностью 60 м3/час. КНС в п.Новая Кола сейчас выведена из эксплуатации ввиду ее физического износа.

Очистные сооружения построены по проекту, разработанному проектным институтом «Свердловскгражданпроект» в 1969 году, введены в эксплуатацию в 1984 году. Проектом предусматривалось строительство сооружений биологической очистки в качестве второй очереди. Данная часть проекта откорректирована, прошла государственную экспертизу и в настоящий момент времени реализуется.

Пуско-наладочные работы первой очереди очистки (механической) выполнены ПТП «Уралэнергочермет» (г.Екатеринбург) в 1985-1986 г.г. реконструкция очистных сооружений не проводилась.

В состав очистных сооружений входит: приемная камера, насосная станция с решетками, песколовки горизонтальные (производительность 590-920 л/сек), радиальные отстойники (диаметр 300 м, общая высота 3,94 м, объем зоны отстаивания 2190 м3, пропускная способность 1460 м /час), насосная станция сырого осадка, хлораторная со складом хлора, 2 контактных резервуара (диаметр 18,0 м, объем зоны отстаивания 788 м3), иловые площадки - 3 карты (высота карты 1,0 м, площадь карты 4800 м), песковые площадки - 2 карты (площадь одной карты 400 м2), насосная станция дренажных вод.

Сточные воды поступают к площадке очистных сооружений по двум самотечным коллекторам «Северному» и «Южному» диаметром 800 мм. Коллектора объединяются в приемно-аварийной камере. От приемной камеры сточные воды по трубопроводу диаметром 1500 мм поступают в приемный резервуар главной насосной станции, предварительно проходя через решетки, установленные в здании насосной станции для задержания крупного мусора. Сточные воды, проходя через решетку грабель, очищаются от грубых механических загрязнений (тряпки, палки, камни и т.д.)

Далее сточные воды через камеру гашения напора самотеком поступают в две горизонтальные двухсекционные песколовки с круговым движением воды диаметром 6 м, производительностью 590-920 л/сек. Скорость движения стоков в песколовке изменяется в пределах 0,15 - 0,3 м/сек. При такой скорости движения происходит выпадение песка в желобе песколовки. При увеличении скорости песок выносится из песколовки в первичный отстойник и загрязняет его, а при уменьшении - в песколовке начинает выпадать органическая часть взвешенных веществ и начинается гниение осадка песколовки. Удаление осадка из песколовки производится включением гидроэлеватора по мере накопления осадка в бункере, но не реже оного раза в 3 суток. При хорошей работе песколовка задерживает 95% песка фракции более 0,25 мм. Оставшиеся 5% песка фракцией менее 0,25 мм не мешают работе первичных отстойников.

Очищенные от песка стоки из песколовок поступают в первичные радиальные отстойники (2 шт.). Первичные отстойники служат для удаления из стоков плавающих и взвешенных веществ. Они представляют собой цилиндрические железобетонные резервуары диаметром 10 м. Осадок, скапливающийся в нижней части отстойника, сдвигается скребками илоскреба в специальный приямок, а затем под гидростатическим давлением поступает во всасывающий иловый колодец диаметром 2 м. При хорошей работе первичные отстойники задерживают до 60% механических примесей, снижая тем самым БПК20 на 10-15%.

Очищенная и осветленная вода хлорируется, проходит через смеситель и поступает в контактные резервуары для обеззараживания. Обеззараживание сточных вод производится жидким хлором. Хлораторная имеет производительность 10 кг жидкого хлора в час, тип АХВ - 1000/Р-СМ (2 шт).

Удаление песка из бункеров песколовок производится на песковые дренажные площадки с помощью гидроэлеваторов.

Осадок из первичных отстойников с помощью насоса подается в приемный резервуар сырого осадка. Насосами из иловой насосной станции осадок подается на иловые площадки для обезвоживания. Осадок контактных резервуаров поступает в резервуар насосной станции перекачки бытовых и дренажных вод. В этот резервуар поступают дренажные воды от иловых и Песковых площадок, и сточные воды хозяйственно бытовой канализации площадки очистных сооружений. Из резервуара по напорному трубопроводу сточные воды подаются в приемную камеру гашения напора, расположенную перед песколовками.

Сбор обеззараженных сточных вод осуществляется через водослив кольцевым лотком, расположенным со внутренней стороны контактных резервуаров. Из сборного лотка сточные воды по отводящему трубопроводу диаметром 630 мм и длиной 300 м сбрасываются в старицу реки Каква и далее в саму реку.

Выпуск сточных вод оголовком не оборудован, береговой незатопленный.

Выпуск сточных вод прибором учета не оборудован. Количество сбрасываемых в водный объект сточных вод определяется косвенным методом по расходной линейке, установленной в смесителе типа «Лоток Паршали».

Районы Энергетиков и Вятчино имеют свои, не связанные с городом, системы канализации и очистные сооружения, поэтому при описании системы канализации рассматриваются отдельно: город с районами Мякоткино, Новая Кола, Медянкино, Заречный, а также микрорайоны Энергетиков и Вятчино.

Хозяйственно-бытовые стоки промышленных предприятий города, условно-чистые промстоки,  сбрасываются в хозяйственно-бытовую канализацию города.

На территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» имеются локальные очистные сооружения промстоков, после очистки на которых стоки сбрасываются в речку Черную за территорией завода, далее через Красноуральское болото в р.Какву.

На заводе действуют оборотные системы водоснабжения. Проектом модернизации системы водоснабжения преполагается увеличение доли оборотного водоснабжения и снижение забора воды из р.Каква до величины          1530 тыс.м3/год.

На территории АО «Серовский завод ферросплавов» действует своя оборотная система водоснабжения.

Хозяйственно-бытовые стоки Серовской ГРЭС отводятся на очистные сооружения, расположенные на площадке. Условно-чистые стоки СГРЭС после локальной очистки регулирующим сбросом отводятся в отводящий канал технического водоснабжения. Стоки, загрязненные нефтепродуктами, подаются в систему ГЗУ и далее на золоотвал совместно с золошлаковой пульпой. Водоотведение сточных вод ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС осуществляется по 3-м выпускам: в р.Сосьву, болото Урайская Согра и на отработанный золоотвал (дренажные и ливневые сточные воды с карьера суглинка без очистки).

Для уменьшения сброса стоков на очистные сооружения города необходимо на промпредприятиях максимально ввести оборотные системы водоснабжения и предусмотреть реконструкцию существующих очистных сооружений.

1.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного

и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных

систем водоотведения

Водоотведение Серовского городского округа представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов включающих в себя:

- сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения;

- механическую очистку поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Городские очистные сооружения механической очистки расположены на юго-восточной окраине города. Сточные воды поступают на очистные сооружения по двум самотечным коллекторам: диаметром 800 мм. «Северный» и  диаметром 1000 мм.  «Южный».

Проектная производительность очистных сооружений 49,2 тыс. м3/сут. Очистные сооружения  обслуживают до 60% населения помимо самого г.Серова принимали и принимают также стоки от поселка I-я Овощная через канализационную насосную станцию производительностью 60 м3/час. КНС в п.Новая Кола сейчас выведена из эксплуатации ввиду ее физического износа.

Поселковые очистные сооружения расположены в пос.Энергетиков и предназначены для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилищного фонда и объектов социального назначения п.Энергетиков, а также производственных сточных вод от промышленных предприятий. При этом проектная производительность очистных сооружений  составляла 1764 тыс.м3/год  (4,8 тыс. м3/сутки).

Очистные сооружения пос. Вятчино изначально предназначались для очистки сточных вод, поступающих с промышленной зоны Птицефабрики и жилищного фонда поселка. Установленная мощность очистных сооружений составляет 0,816 тыс.м3/сут. В связи с ликвидацией Птицефабрики фактический расход сточных вод поступающих на очистные сооружения составляет                  0,2 тыс.м3/сут.

Протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации на территории Серовского городского округа составляет 155,4 км., в т.ч. коллекторов - 38,9км. Средний износ сетей водоотведения составляет 60,9 %.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В процессе механической и биологической очистки сточных вод образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты.

В зависимости от условий формирования и особенностей отделения различают осадки первичные и вторичные.

К первичным осадкам относятся грубодисперсные примеси, которые находятся в твердой фазе и выделяются в процессе механической очистки на решетках, песколовках и первичных отстойниках.

К вторичным осадкам относятся осадки, выделенные из сточной воды после биологической очистки. Отличается высокой влажностью 99,7%-85%.

Стадия обработки осадков предназначена для снижения влажности и объемов образующихся осадков, включает в себя следующие технологические процессы:

- сбраживание и уплотнение осадка с целью снижения влажности до 90,0%;

- обезвоживание образующихся осадков на иловых площадках.

1.5.Описание состояния и функционирования канализационных

коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность канализационных сетей бытовой канализации составляет 155,4 км.

Согласно данным, предоставленным гарантирующими организациями централизованных систем водоотведения износ канализационных сетей составляет 60,9 %, что приводит к аварийности на сетях. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Для населенных пунктов требуется строительство новых канализационных сетей, устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации, развитие системы бытовой канализации.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Также на сегодняшний день ливневая канализация города Серова находится в аварийном состоянии.

Основной причиной засорения глубинного водоотвода является песок и грунт, принесенные в трубу сточными водами.

Рекомендуется провести промывку ливневой канализации гидродинамической промывкой которая позволит смыть струей воды высокого давления (до 190 МПа) все загрязнения и отложения на внутренней поверхности труб. Диаметр труб при данном способе промывки не должен быть менее 25 мм.

В таблице 1.1 приведен адресный список ливневой канализации города Серова.

Таблица 1.1.

Адресный список ливневой канализации и водоотводных

сооружений на территории города Серова

| № п/п | Ливневая канализация | Диаметр мм | Длина, м | Колодцы, шт. | Дождеприемники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина (от ул. Красноармейская - ул. Пржевальского) | 400-1000 | 950,5 | 17 | 22 |
| 2 | ул. Ленина (от ул. Крупской-ул. Паровозников) | 500-600 | 708,5 | 17 | 8 |
| 3 | ул. К. Либкнехта | 400 | 521 | 7 | 1 |
| 4 | ул. Крупской | 400 | 730 | 14 | 12 |
| 5 | ул. Железнодорожников | 400 | 75 | 3 | - |
| 6 | ул. Пржевальского | 400-1000 | 223 | 5 | _ |
| 7 | ул. Карбышева | 500 | 170 | 5 | - |
| 8 | ул. Л.Толстого | 300 | 360 | 6 | _ |
| 9 | ул. Фуфачева | 1000 | 660 | 11 | 3 |
| 10 | ул. Короленко | 1000 | 150 | 3 | 3 |
| 11 | ул. Красноармейская | 1000 | 122 | 3 | - |
| 12 | участок от ул. Ленина до ул. Каляева | 800 | 686 | 10 | - |
| 13 | ул. Каляева от ул. Пржевальского до врезки в центральный коллектор) | 1000 | 710 | 8 | 8 |
| 14 | участок от ул. Каляева до р. Кола | 1000 | 4000 | 54 | - |

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной

системы водоотведения и их управляемости

Из-за высокой степени изношенности, длительного срока эксплуатации большого количества трубопроводов, недостаточной финансовой обеспеченности текущих и капитальных ремонтов в городе существует высокая аварийность канализационных сетей, 60% сетей нуждаются в замене.

Анализ отдельных показателей, характеризующих состояние надёжности системы, в соответствии с требованиями к производственным программам, установленными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» представлен в таблице 1.1.

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия.  Практика показывает, что канализационные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал обладает высокой жесткостью, низкая шероховатость, выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии и сроком службы не менее 50 лет. Использование полиэтиленовых труб является наиболее экономически выгодным решением при строительстве новых канализационных магистралей и капитальном ремонте старых.

На территории, города Серова трубопроводы и сооружения существующей системы водоотведения имеют крайне высокий уровень износа, вследствие чего требуется реконструкция данных сетей и сооружений.

Таблица 1.2.

Показатели, характеризующие состояние надёжности системы

| Показатели | 2015 г. |
| --- | --- |
| Протяжённость сетей, км. | 155,4 |
| Количество аварий в год | 10 |
| Индекс аварийности - одна авария на среднюю протяжённость (в км) | 25,8 |
| Износ сетей, % | 60,9 |
| Сети, нуждающиеся в замене, км. | 90,0 |
| Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 57,9 |

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

На данный момент очистные сооружения города Серова не обеспечивают очистку сточных вод до норм ПДС (предельно допустимого сброса). На сброс сточных вод в водоем-приемник, одновременно не обеспечивается удаление органических и биогенных загрязнений - БПК, нефтепродуктов, азота аммонийного и азота нитридного, фосфора фосфатов до требований норм ПДС.               В связи с тем, что в технологической схеме отсутствуют сооружения по очистке от фосфора, азота и глубокой доочистке от органических загрязнений.

Нефтепродукты оказывают негативное воздействие на водные экосистемы: для гибели большинства речных рыб достаточно концентрации нефтепродуктов 0,01 мг на 1 л пресной воды. Из-за особого значения поверхностного слоя гидросферы в производстве водной флоры и фауны загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами наносит ущерб, превышающий другие виды воздействия на природу, образуя плёнку, они снижают доступ кислорода к поверхности воды, уменьшая испарение с её поверхности на 60%.

Так же особо неблагоприятное воздействие на водные бассейны и их микрофлору оказывают фосфорные составляющие загрязнений, приводящие к эвтрофикации водоемов. Их воздействие проявляется в стихийном росте микроскопических водорослей в открытых водоемах, причем этот процесс наиболее интенсивно развивается летом, когда объединяются такие комбинированные факторы, как присутствие обильного питания (азот, фосфор), воздействие солнечных лучей и повышенных температур воздуха и др.

Эвтрофикация приводит к ухудшению качества вод - роста биологической растительности водоемов, который происходит в результате превышения баланса питательных веществ. При этом повышается температура воды, появляются привкусы и запахи, ухудшается цвет воды, излишне развиваются водоросли, преобладают нежелательные виды планктона и нарушается жизнедеятельность рыб. Также происходит нарушение газового режима, отложения донных осадков. При разложении органических веществ, кроме того, образуются токсичные продукты: трупные яды, аммиак, нитрит и нитраты, гидразин, гидроксиламин, сероводород, альдегиды и кетон. Поэтому гибель рыб в таких водоемах, как правило, происходит от комплекса факторов: нарушение газового режима водоемов и отравления названными ядовитыми веществами.

К ускорению эвтрофикации приводят загрязнения биогенными элементами, которые попадают в водоемы со сточными и дождевыми водами, стоками из сельскохозяйственных полей, предприятий и т.д. Установлено, что массовое развитие водорослей в первую очередь происходит при наличии углерода, азота и фосфора.

В связи с этим, для оздоровления водных объектов необходимо принять меры, прежде всего, по соответствию сточных вод города Серова предельно допустимой сбросу (ПДС).

Таким образом, задача состоит в снижении концентраций по фосфору до значений, при которых исключается интенсивное развитие водорослей. В настоящее время наибольшее распространение получили два способа дефосфатации сточных вод: физико-химический - с помощью коагулянтов и биологический - с помощью микроорганизмов активного ила.

1.8. Описание территорий города, не охваченных централизованной

системой водоотведения

В условиях сложившейся неблагоприятной экологической обстановки в населенных местах, вследствие сбросов неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод, состояние почв характеризуется высокой степенью загрязненности.

Содержащаяся в сточных водах органические вещества, скапливаясь в почве, быстро загнивают и ухудшают санитарное состояние водоемов и атмосферы, способствуя распространению различных заболеваний. Потенциально все объекты образования сточных вод загрязняют почву и подземные воды. Вопросы очистки, обезвреживания и утилизации сточных вод являются неотъемлемой частью проблемы охраны природы, оздоровления окружающей человека среды и обеспечения санитарного благоустройства всех населенных мест.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

Технологические проблемы

Во время весеннего паводка возрастает нагрузка на очистные сооружения. Канализационные сети работают в усиленном режиме.

Сброс талых вод в коллекторы увеличивает расход электроэнергии. Крупный мусор, земля, ветки, грязь – все это забивает сети и ведет к разрушению самотечных коллекторов, создавая аварийные ситуации.

Технические проблемы

Качество воды в реках на протяжении ряда лет остается крайне неудовлетворительным.

На сегодняшний день схема очистных сооружений города Серова не обеспечивает удаление органических, биогенных и минеральных загрязнений до требований норм ПДК. В связи с тем, что в технологической схеме отсутствуют сооружения по очистке от фосфора, азота и глубокой доочистке от органических загрязнений, не могут быть достигнуты нормы ПДК по фосфору, азоту без реконструкции сооружений с одновременным изменением технологической схемы очистки.

После окончания реконструкции очистных сооружений бытовой канализации (биологическая очистка) концентрация загрязняющих веществ, сбрасываемых в водый объект р.Каква, по-прежнему будет превышать концентрации нормативов допустимых сбросов, утвержденных ФАВР (Росводресурсы) Нижнее-Обским бассейновым водным управлением г.Тюмени, и необходимо будет приступить к следующему этапу реконструкции – проектированию и строительству сооружений доочистки.

На 01.01.2015г. износ сетей водоотведения составляет – 60,9%.

Как следствие высокой степени изношенности, длительного срока эксплуатации большого количества трубопроводов, недостаточной финансовой обеспеченности текущих и капитальных ремонтов в городе существует высокая аварийность канализационных сетей, 60% сетей нуждаются в замене.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения к централизованной системе водоотведения города Серова и информация об очистных сооружениях, на которые поступают сточные воды, отводимые через централизованную систему водоотведения, о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Водоотведение города Серова представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, включающих в себя:

- сбор и транспортировку хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города, не нормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения;

- механическую очистку поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Районы п.Энергетиков и п.Вятчино имеют свои, не связанные с городом, системы канализации и очистные сооружения, поэтому при описании системы канализации рассматриваются отдельно: город с районами Мякоткино, Новая Кола, Медянкино, Заречный, а также микрорайоны п.Энергетиков и п.Вятчино.

Очистные сооружения, расположенные в микрорайоне Энергетиков, предназначены для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилищного фонда и объектов социального назначения этого микрорайона, а также производственных сточных вод от близлежащих предприятий. При этом проектная производительность очистных сооружений составляла                               1764 тыс.м3/год (4,8 тыс.м3/сутки), фактический расход сточных вод, поступивших на очистные сооружения составил в 2013 году 893,102 тыс.м3,                            то есть не превышает 2,5 тыс.м3/сутки.

Очистные сооружения п.Вятчино изначально предназначались для очистки сточных вод, поступающих с промышленной зоны Птицефабрики и жилищного фонда самого поселка (сейчас это 13 многоквартирных домов). Установленная мощность очистных сооружений составляла 0,816 тыс.м3/сутки. В связи с ликвидацией Птицефабрики фактический расход сточных вод поступающих на очистные сооружения составляет 0,2 тыс.м3/сутки.

Хозяйственно-бытовые стоки промышленных предприятий города, условно-чистые промстоки сбрасываются в хозяйственно-бытовую канализацию города.

На территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» имеются локальные очистные сооружения промстоков, после очистки на которых стоки сбрасываются в речку Черную за территорией завода, далее через Красноуральское болото в р.Какву.

На заводе действуют оборотные системы водоснабжения.

На территории АО «Серовский завод ферросплавов» действует своя оборотная система водоснабжения.

Хозяйственно-бытовые стоки ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС отводятся на очистные сооружения, расположенные на площадке. Условно-чистые стоки СГРЭС после локальной очистки регулирующим сбросом отводятся в отводящий канал технического водоснабжения. Стоки, загрязненные нефтепродуктами, подаются в систему ГЗУ и далее на золоотвал совместно с золошлаковой пульпой. Водоотведение сточных вод ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС осуществляется по 3-м выпускам: в р.Сосьву, болото Урайская Согра и на отработанный золоотвал (дренажные и ливневые сточные воды с карьера суглинка без очистки).

Городские очистные сооружения механической очистки расположены на юго-восточной окраине города, пущены в эксплуатацию в 1984 году. Схемой водоотведения предусмотрены мероприятия по реконструкции очистных сооружений: строительстве биологической очистки и доочистки сточных вод.

Проектная производительность существующих городских очистных сооружений 49,2 тыс.м3/сутки. Фактическая производительность составляет около 35 тыс.м3/сутки. Очистные сооружения помимо самого г.Серова принимали и принимают также стоки от поселка I-я Овощная через канализационную насосную станцию (далее - КНС) производительностью                       60 м3/час. КНС в п.Новая Кола сейчас выведена из эксплуатации ввиду ее физического износа.

Сточные воды поступают на очистные сооружения по двум самотечным коллекторам: Ду 800 «Северный» и Ду 1000 «Южный».

Самотечный коллектор Ду 300 мм «Северный» в настоящее время находится в нерабочем состоянии, требует реконструкции. Реконструкция необходима для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от существующих объектов жилого фонда и социально-культурного назначения, расположенных в юго-восточной части города, и сточных вод от новых микрорайонов               Северный-1, Северный-2, Восточный, п.Новая Кола, с.Филькино, п.Энергетиков. Планируемая нагрузка 21798,16 м3/сут.

Основные объекты водоотведения Серовского городского округа переданы на эксплуатацию в ООО «Сигнал» на основании концессионного соглашения от 19.07.2018г. № 2-кс.

На основании постановления администрации Серовского городского округа от 25.02.2015г. №215 «Об определении гарантирующих организаций для централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения на территории Серовского городского округа» ООО «Сигнал» является гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования Серовский городской округ.

В соответствии с требованиями Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 № 782», на основании данных об объеме сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), за 3 предшествующих календарных года, представленных организацией, осуществляющей эксплуатацию объектов централизованной системы водоотведения, централизованную систему водоотведения (канализации) города Серова отнести к централизованным системам водоотведения городского округа.

ГЛАВА II. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Для составления баланса поступления сточных вод в централизованную систему канализации определен расход сточных вод в целом по городу.

Рисунок 2.1. – Баланс поступления сточных вод по организациям.

Хозяйственно-бытовые стоки города системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на городские очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации города. Баланс фактического поступления сточных вод на очистные сооружения города Серова представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Баланс фактического поступления сточных вод на очистные сооружения города Серова

| Месяц | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Год по факту тыс.м3 | 7651,24 | 7234,26 | 6517,76 |

Баланс фактического поступления сточных вод по среднесуточному объему на очистные сооружения города Серова представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2. - Фактический баланс сточных вод по среднесуточному объему на очистные сооружения города Серова.

2.2. Оценка фактического притока поверхностных сточных вод (неорганизованного стока) по технологическим зонам водоотведения

В приведенной ниже таблице 2.2. рассчитан баланс фактического притока поверхностных сточных вод (неорганизованного стока) по технологической зоне очистных сооружений города Серова.

Таблица 2.2.

| Показатели | Единицы измерения | 2015 г. |
| --- | --- | --- |
| Бытовые и промышленные стоки | тыс.м3/год | 6 544,84 |
| Поверхностные сточные воды (не организованный сток) | тыс.м3/год | 1 690,06 |
| Очистка сточных вод (итого) | тыс.м3/год | 8 234,90 |

Доля поверхностных сточных вод (неорганизованный сток) в общем объеме занимает 20,5% на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. – Информация о доле поверхностных сточных вод (неорганизованных стоках) в общем объеме поступивших сточных вод на очистные сооружения.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении

при осуществлении коммерческих расчетов

Частично начисления объемов водоотведения осуществляется на основании показаний приборов учета холодного и горячего водоснабжения.

В последние годы отмечается значительное снижение объемов сточных вод (на 15% за последние 3 года). Снижение объемов сточных вод связано с внедрением мероприятий по ресурсосбережению (установка приборов учета на холодное и горячее водоснабжение), и соответственно экономией потребителями горячей и холодной питьевой воды, которая стимулируется после установки приборов учета.

2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения с учетом различных сценариев

Спрос на услуги водоотведения основывается на прогнозах потребления питьевой воды.

Рассмотрено три сценарных плана поступления сточных вод с 2016- 2030гг.

1) Сценарный план прироста, на 15 % к общему объему, сточных вод до 2030 г.

Водоотведение г.Серов, составит на расчетный срок до 2030 г.:

- Среднесуточное водопотребление – 23127,94м3/сут.;

- Максимально суточное водопотребление – 30837,25 м3/сут.

Таблица 2.3.

Перспективные расходы сточных вод среднего и максимального значения

| Объекты водоотведения | Количество потребителей, чел | Расход сточной воды в сутки м3 минимального водопотребления К=0,9 | Расход сточной воды в сутки м3 максимального водопотребления К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | 100 000 |  |  |
| Бытовые и промышленные стоки | - | 18386,71 | 24515,61 |
| Поверхностные сточные воды (неорганизованный сток) | - | 4741,23 | 6321,64 |
| Всего | - | 23127,94 | 30837,25 |

Таблица 2.4.

Плановое поступление сточных вод до 2030 г.

| Сценарный план прироста поступления сточных вод , на 15 % к общему объему, сточных вод до 2030 г. |
| --- |
| Годы | Плановая минимальная производительность м3/сут., с учетом К=0,9 | Плановая среднесуточная производительность,м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут., с учетом К=1,2 | Проектная производственная м3/сут | Резерв % |
| 2015 | 20305,22 | 22561,36 | 27073,63 | 50900 | 46,81 |
| 2016 | 20493,41 | 22770,45 | 27324,54 | 50900 | 46,32 |
| 2017 | 20681,59 | 22979,54 | 27575,45 | 50900 | 45,82 |
| 2018 | 20869,77 | 23188,63 | 27826,36 | 50900 | 45,33 |
| 2019 | 21057,95 | 23397,72 | 28077,26 | 50900 | 44,84 |
| 2020 | 21246,13 | 23606,81 | 28328,17 | 50900 | 44,35 |
| 2021 | 21434,31 | 23815,9 | 28579,08 | 50900 | 43,85 |
| 2022 | 21622,49 | 24024,99 | 28829,99 | 50900 | 43,36 |
| 2023 | 21810,67 | 24234,08 | 29080,90 | 50900 | 42,87 |
| 2024 | 21998,85 | 24443,17 | 29331,80 | 50900 | 42,37 |
| 2025 | 22187,03 | 24652,26 | 29582,71 | 50900 | 41,88 |
| 2026 | 22375,22 | 24861,35 | 29833,62 | 50900 | 41,39 |
| 2027 | 22563,40 | 25070,44 | 30084,53 | 50900 | 40,89 |
| 2028 | 22751,58 | 25279,53 | 30335,44 | 50900 | 40,40 |
| 2029 | 22939,76 | 25488,62 | 30586,34 | 50900 | 39,91 |
| 2030 | 23127,94 | 25697,71 | 30837,25 | 50900 | 39,42 |

Потребление по первому сценарному плану представлено на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5. - Плановое поступление сточных вод до 2030 г.

2) Сценарный план уменьшения поступления сточных вод, на 20 % к общему объему, сточных вод до 2030 г.

Водоотведение г. Серов, составит на расчетный срок до 2030 г.:

- Среднесуточное водопотребление –24068,89 м3/сут.;

- Максимально суточное водопотребление – 32091,85 м3/сут.

Таблица 2.5.

Перспективные расходы сточных вод среднего и максимального значения

| Объекты водоотведения | Количество потребителей, чел | Расход сточной воды в сутки м3 минимального водопотребления К=0,9 | Расход сточной воды в сутки м3 максимального водопотребления К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | 100 000 |  |  |
| Бытовые и промышленные стоки | - | 19134,77 | 25513,02 |
| Поверхностные сточные воды (неорганизованный сток) | - | 4934,12 | 6578,83 |
| Всего | - | 24068,89 | 32091,85 |

Таблица 2.6.

Плановое поступление сточных вод до 2030 г.

| Сценарный план прироста поступления сточных вод , на 20 % к общему объему, сточных вод до 2030 г. |
| --- |
| Годы | Плановая среднесуточная производительность м3/сут., с учетом К=0,9 | Плановая среднесуточная производительность,м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут., с учетом К=1,2 | Проектная производственная м3/сут | Резерв % |
| 2015 | 20305,22 | 22561,36 | 27073,63 | 50900 | 46,81 |
| 2016 | 20556,14 | 22840,15 | 27408,18 | 50900 | 46,15 |
| 2017 | 20807,05 | 23118,94 | 27742,73 | 50900 | 45,50 |
| 2018 | 21057,96 | 23397,73 | 28077,28 | 50900 | 44,84 |
| 2019 | 21308,87 | 23676,52 | 28411,82 | 50900 | 44,18 |
| 2020 | 21559,78 | 23955,31 | 28746,37 | 50900 | 43,52 |
| 2021 | 21810,69 | 24234,10 | 29080,92 | 50900 | 42,87 |
| 2022 | 22061,60 | 24512,89 | 29415,47 | 50900 | 42,21 |
| 2023 | 22312,51 | 24791,68 | 29750,02 | 50900 | 41,55 |
| 2024 | 22563,42 | 25070,47 | 30084,56 | 50900 | 40,89 |
| 2025 | 22814,33 | 25349,26 | 30419,11 | 50900 | 40,24 |
| 2026 | 23065,25 | 25628,05 | 30753,66 | 50900 | 39,58 |
| 2027 | 23316,16 | 25906,84 | 31088,21 | 50900 | 38,92 |
| 2028 | 23567,07 | 26185,63 | 31422,76 | 50900 | 38,27 |
| 2029 | 23817,98 | 26464,42 | 31757,30 | 50900 | 37,61 |
| 2030 | 24068,89 | 26743,21 | 32091,85 | 50900 | 36,95 |

Потребление по второму сценарному плану представлено на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6. Плановое поступление сточных вод до 2030 г.

3) Сценарный план снижения поступления сточных вод до 88,9 % к общему объему, сточных вод до 2030 г.

Водоотведение г. Серов, составит на расчетный срок до 2030 г.:

- Среднесуточное водопотребление – 18 197,60 м3/сут.;

- Максимально суточное водопотребление – 24 263,47 м3/сут.

Таблица 2.7.

Перспективные расходы сточных вод среднего и максимального значения

| Объекты водоотведения | Количество потребителей, чел | Расход сточной воды в сутки м3 минимального водопотребления К=0,9 | Расход сточной воды в сутки м3 максимального водопотребления К=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребители | 100 000 |  |  |
| Бытовые и промышленные стоки | - | 14467,09 | 19289,46 |
| Поверхностные сточные воды (неорганизованный сток) | - | 3730,51 | 4974,01 |
| Всего | - | 18197,60 | 24263,47 |

Таблица 2.8.

Плановое поступление сточных вод до 2030 г.

| Сценарный план снижения поступления сточных вод до 88,9 % к общему объему, сточных вод до 2030 г. |
| --- |
| Годы | Плановая среднесуточная производительность м3/сут., с учетом К=0,9 | Плановая среднесуточная производительность, м3/сут. | Плановая максимальная производительность, м3/сут., с учетом К=1,2 | Проектная производственная м3/сут | Резерв % |
| 2015 | 20305,22 | 22561,36 | 27073,63 | 50900 | 46,81 |
| 2016 | 20164,72 | 22405,24 | 26886,29 | 50900 | 47,18 |
| 2017 | 20024,21 | 22249,12 | 26698,94 | 50900 | 47,55 |
| 2018 | 19883,70 | 22093,00 | 26511,60 | 50900 | 47,91 |
| 2019 | 19743,19 | 21936,88 | 26324,26 | 50900 | 48,28 |
| 2020 | 19602,68 | 21780,76 | 26136,91 | 50900 | 48,65 |
| 2021 | 19462,18 | 21624,64 | 25949,57 | 50900 | 49,02 |
| 2022 | 19321,67 | 21468,52 | 25762,22 | 50900 | 49,39 |
| 2023 | 19181,16 | 21312,40 | 25574,88 | 50900 | 49,75 |
| 2024 | 19040,65 | 21156,28 | 25387,54 | 50900 | 50,12 |
| 2025 | 18900,14 | 21000,16 | 25200,19 | 50900 | 50,49 |
| 2026 | 18759,64 | 20844,04 | 25012,85 | 50900 | 50,86 |
| 2027 | 18619,13 | 20687,92 | 24825,50 | 50900 | 51,23 |
| 2028 | 18478,62 | 20531,80 | 24638,16 | 50900 | 51,59 |
| 2029 | 18338,11 | 20375,68 | 24450,82 | 50900 | 51,96 |
| 2030 | 18197,60 | 20219,56 | 24263,47 | 50900 | 52,33 |

Потребление по третьему сценарному плану представлено на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7. Плановое поступление сточных вод до 2030 г.

Благодаря внедрению мероприятий по ресурсосбережению резерв мощностей очистных сооружений в перспективе до 2030 г. планируется увеличить на 5,52%.

В рамках проекта схемы водоотведения города Серова запланировано достижение следующих целевых показателей:

- снижение доли очищенных сточных вод, не соответствующих гигиеническим нормам.

-  снижение доли утечек (потерь) и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды;

-  увеличение доли населения, потребляющего питьевую воду стандартного качества.

ГЛАВА III. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии с п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения», удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Фактические объемы сточных вод наглядно представлены на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Фактический приток сточных вод (м3/сут.)  на очистные сооружения города Серова

Фактические объемы сточных вод за последние 3 года снизились на 15 %.

Это может быть связано с внедрением мероприятий по ресурсосбережению, а также экономией горячей и питьевой воды, потребление которой стимулируется реализацией Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г.              № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и установкой индивидуальных приборов учета.

Планируемый объем сточных вод для сравнения представлен ниже на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2. - Ожидаемое поступление сточных вод (м3/сут.)  на очистные сооружения города Серова.

В перспективе на 15 лет объем сточных вод, из-за увеличения численности населения и развития города Серова, увеличится на 20%.

На рисунке 3.3. отображена перспектива поступления сточных вод до 2030 года.

Рисунок 3.3. -  Динамика поступления сточных вод на очистные сооружения города Серова с 2012 по 2030 гг.

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Водоотведение города Серова представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и технологических процессов, условно разделенный на три составляющих:

Районы Энергетиков и Вятчино имеют свои, не связанные с городом, системы канализации и очистные сооружения, поэтому при описании системы канализации рассматриваются отдельно: город с районами Мякоткино, Новая Кола, Медянкино, Заречный, а также микрорайоны Энергетиков и Вятчино.

Хозяйственно-бытовые стоки промышленных предприятий города, условно-чистые промстоки, сбрасываются в хозяйственно-бытовую канализацию города.

На территории ПАО «Надеждинский металлургический завод» имеются локальные очистные сооружения промстоков, после очистки, на которых стоки сбрасываются в речку Черную за территорией завода, далее через Красноуральское болото в р.Какву.

На заводе действуют оборотные системы водоснабжения.

На территории АО «Серовский завод ферросплавов» действует своя оборотная система водоснабжения.

Хозяйственно-бытовые стоки ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС отводятся на очистные сооружения, расположенные на площадке. Условно-чистые стоки СГРЭС после локальной очистки регулирующим сбросом отводятся в отводящий канал технического водоснабжения. Стоки, загрязненные нефтепродуктами, подаются в систему ГЗУ и далее на золоотвал совместно с золошлаковой пульпой. Водоотведение сточных вод ПАО «ОГК-2» - Серовская ГРЭС осуществляется по 3-м выпускам: в р.Сосьву, болото Урайская Согра и на отработанный золоотвал (дренажные и ливневые сточные воды с карьера суглинка без очистки).

Для уменьшения сброса стоков на очистные сооружения города необходимо на промпредприятиях максимально ввести оборотные системы водоснабжения и предусмотреть реконструкцию существующих очистных сооружений.

3.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения системы водоотведения на 2015 год имеют в резерве 46,81% мощностей и обрабатывают весь объем стоков, поступающих в централизованную систему канализации. Увеличение мощности действия очистных сооружений связано с перспективной застройкой нескольких жилых микрорайонов. В соответствии с таблицей 2.6. к 2030 году резерв мощностей очистных сооружений снизится и достигнет значения 36,95%.

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Общая проектная производительность комплекса очистных сооружений канализации города Серова составляет 50,9 тыс. м3/сут.

Исходя из наличия резерва мощности очистных сооружений канализации и ожидаемого увеличения объемов по приему сточных вод на очистные сооружения канализации от населения и промышленности в связи с увеличением водопотребления населением резерв очистных сооружений на 2030 год составит 36,95%.

Планируемые объемы принимаемых сточных вод представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Планируемые объемы сточных вод

| Показатели | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарный план прироста, на 15% к общему объему, сточных вод до 2030 г. |
| Плановая и фактическая минимальная производительность м3/сут. Ксут=0,9 | 20305,22 | 20493,40 | 20681,58 | 20869,76 | 21057,94 | 21246,12 | 21434,31 | 21622,49 | 21810,67 | 21998,85 | 22187,03 | 22375,21 | 22563,39 | 22751,57 | 22939,75 | 23127,93 |
| Плановая и фактическая средняя производительность м3/сут. Ксут=1 | 22561,36 | 22770,45 | 22979,54 | 23188,63 | 23397,72 | 23606,81 | 23815,9 | 24024,99 | 24234,08 | 24443,17 | 24652,26 | 24861,35 | 25070,44 | 25279,53 | 25488,62 | 25697,71 |
| Плановая и фактическая максимальная производительность м3/сут. Ксут=1,2 | 27073,63 | 27324,54 | 27575,45 | 27826,36 | 28077,26 | 28328,17 | 28579,08 | 28829,99 | 29080,90 | 29331,80 | 29582,71 | 29833,62 | 30084,53 | 30335,44 | 30586,34 | 30837,25 |
| Проектная произв., м3/сут. | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 |
| Резерв % | 46,81 | 46,32 | 45,82 | 45,33 | 44,84 | 44,35 | 43,85 | 43,36 | 42,87 | 42,37 | 41,88 | 41,39 | 40,89 | 40,40 | 39,91 | 39,42 |
| Сценарный план прироста, на 20% к общему объему, сточных вод до 2030 г. |
| Плановая и фактическая минимальная производительность м3/сут. Ксут=0,9 | 20305,22 | 20556,14 | 20807,05 | 21057,96 | 21308,87 | 21559,78 | 21810,69 | 22061,60 | 22312,51 | 22563,42 | 22814,33 | 23065,25 | 23316,16 | 23567,07 | 23817,98 | 24068,89 |
| Плановая и фактическая средняя производительность м3/сут. Ксут=1 | 22561,36 | 22840,15 | 23118,94 | 23397,73 | 23676,52 | 23955,31 | 24234,1 | 24512,89 | 24791,68 | 25070,47 | 25349,26 | 25628,05 | 25906,84 | 26185,63 | 26464,42 | 26743,21 |
| Плановая и фактическая максимальная производительность м3/сут. Ксут=1,2 | 27073,63 | 27408,18 | 27742,73 | 28077,28 | 28411,82 | 28746,37 | 29080,92 | 29415,47 | 29750,02 | 30084,56 | 30419,11 | 30753,66 | 31088,21 | 31422,76 | 31757,30 | 32091,85 |
| Проектная произв., м3/сут. | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 |
| Резерв % | 46,81 | 46,15 | 45,50 | 44,84 | 44,18 | 43,52 | 42,87 | 42,21 | 41,55 | 40,89 | 40,24 | 39,58 | 38,92 | 38,27 | 37,61 | 36,95 |
| Сценарный план снижения, до 88,9% от общего объема, расхода сточных вод до 2030 г. |
| Плановая и фактическая минимальная производительность м3/сут. Ксут=0,9 | 20305,22 | 20164,72 | 20024,21 | 19883,70 | 19743,19 | 19602,68 | 19462,18 | 19321,67 | 19181,16 | 19040,65 | 18900,14 | 18759,64 | 18619,13 | 18478,62 | 18338,11 | 18197,60 |
| Плановая и фактическая средняя производительность м3/сут. Ксут=1 | 22561,36 | 22405,24 | 22249,12 | 22093 | 21936,88 | 21780,76 | 21624,64 | 21468,52 | 21312,4 | 21156,28 | 21000,16 | 20844,04 | 20687,92 | 20531,8 | 20375,68 | 20219,56 |
| Плановая и фактическая максимальная производительность м3/сут. Ксут=1,2 | 27073,63 | 26886,28 | 26698,94 | 26511,6 | 26324,25 | 26136,91 | 25949,56 | 25762,22 | 25574,88 | 25387,536 | 25200,192 | 25012,848 | 24825,504 | 24638,16 | 24450,81 | 24263,472 |
| Проектная произв., м3/сут. | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 | 50900 |
| Резерв % | 46,81 | 47,18 | 47,55 | 47,91 | 48,28 | 48,65 | 49,02 | 49,39 | 49,75 | 50,12 | 50,49 | 50,86 | 51,23 | 51,59 | 51,96 | 52,33 |

# Рисунок 3.4. – Динамика объемов сточных вод с учетом сценарных планов развития территории

# города Серова.

ГЛАВА IV. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схема водоотведения города Серова на 2016 - 2030 годы разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения города Серова являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоотведения, являются:

- модернизации существующих канализационных очистных сооружений с внедрением технологий глубокого удаления биогенных элементов, доочистки и обеззараживания сточных вод для исключения отрицательного воздействия на водоемы и требований нормативных документов Российского законодательства с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду;

- обновление канализационной сети с целью повышения надежности и снижения количества отказов системы;

- создание системы управления канализацией города Серова с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей города Серова.

- обеспечение доступа к услуге водоотведения новых потребителей.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В таблице 4.1. отражены основные предложения по строительству                        и реконструкции канализационных сетей, канализационных коллекторов                         и объектов на них, а также предложения по строительству и реконструкции канализационных сетей на них для обеспечения нормативной надежности водоотведения и подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Таблица 4.1.

Основные предложения по строительству,

реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоотведения

| Номер п/п | Наименование мероприятия | Технические характеристики | Годы реализации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка | производительность 49,2 тыс. м3/сутки | 2016-2020 |
| 2. | Строительство системы доочистки сточных вод на городских очистных сооружениях | производительность 49,2 тыс.м3/сутки | 2023-2025 |
| 3. | Реконструкция коллекторов: - «Северный»; - «Южный» | протяженность 2,138 км 3,5 км | 2016-2029 2029-2030 |
| 4. | Модернизация напорной сети хозяйственно-бытовой канализации от КНС по ул. Каквинская, 66а до канализационного коллектора Ø 300 по ул. Партизанской в г. Серове | Ø 300 мм протяженность 0,681 км | 2022 |
| 5. | Реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации от пос. I-я Овощная (ул. Совхозная, ул. Партизанская) в г. Серове до коллектора «Южный» | Ø 300-500 мм протяженность 2,400 км | 2024-2025 |
| 6. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения | Ø 200-300 мм, протяженность 6,0 км | 2018-2021 |
| 7. | Строительство напорной сети хозяйственно-бытовой канализации от пос. Новая Кола в г. Серове до коллектора «Северный» | протяженность 5,000 км | 2028-2029 |
| 8. | Установка модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Вятчино | производительность 173 м3/сут. | 2026-2027 |
| 9. | Реконструкция существующих сетей канализации |  | 2016-2030 |
| 10. | Развитие централизованных сетей канализации в частном секторе | протяженность около 40 км | 2025-2026 |
| 11. | Строительство очистных сооружений в п. Красноглинный | производительность 70 м3/сутки | 2020-2023 |
| 12. | Строительство сетей ливневой канализации в восточной и западной части города Серова |  | 2023-2030 |

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации

схем водоотведения

Централизованная система водоотведения - важнейшая жизнеобеспечивающая отрасль городского хозяйства города Серова. Качественная очистка сточных вод – обязательные условия для повышения надежности систем жизнеобеспечения и развития.

Надежная и эффективная работа системы водоотведения является одной из главных составляющих санитарного и экологического благополучия города Серова.

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит достичь рациональных целевых показателей, и повысить качество предоставляемых услуг, сократить потери в сетях.

Модернизация централизованной системы водоотведения в целом позволит обеспечить население качественной услугой водоотведения, уменьшит аварийность всей системы в целом. Также улучшит экологическое состояние близ расположенных рек и водоемов.

- Модернизация участков трубопроводов системы водоотведения позволит снизить потери и аварийность данной системы.

- Строительство трубопроводов системы отвода поверхностных сточных вод (ливневой канализации) предполагает улучшение экологического состояния окружающей среды и сохранности дорожного покрытия.

3. Благодаря гидродинамической очистке ливневых коллекторов будет достигнуто соответствующее техническим требованиям состояние системы отведения ливневых стоков.

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых

к выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения

В период с 2016 по 2030 годы на территории Серовского городского округа планируется строительство следующих новых объектов централизованной системы водоотведения:

1. Строительство системы доочистки сточных вод на городских очистных сооружениях.

2. Строительство напорной сети хозяйственно-бытовой канализации                    от пос.Новая Кола в г. Серове до колектора «Северный» (протяженность                       5,000 км).

3. Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения (Ø 200-300 мм, протяженность 6,0 км).

4. Строительство канализационного коллектора от ул. Герцена, 14                         до ул. Орджоникидзе, 22.

5. Подключение домов № 19, 21 по ул. Р. Люксембург к сетям хозяйственно-бытовой канализации.

6. Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                     по ул. Луначарского от ул. Красноармейской до ул. К. Маркса, Ø 300 мм, протяженность 0,650 км.

7. Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ф. Революции до ул. Крупской, Ø 800 мм.

8. Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                         по ул. Пржевальского от ул. Ленина до ул. Ф. Революции, Ø 800 мм.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                    по ул. Пржевальского от ул. Короленко до ул. Ленина, Ø 300 мм, протяженность 0,430 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленина                                 от ул. Коммунистической до ул. Пржевальского, Ø 500 мм, протяженность                0,530 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                    по ул. Луначарского от ул. Красноармейской до ул. Пржевальского, Ø 300 мм, протяженность 1,050 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                   по ул. Короленко от ул. Красноармейской до ул. Пржевальского, Ø 300 мм, протяженность 0,850 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                   по ул. К. Маркса от ул. Ленина до ул. О. Революции, Ø 300 мм, протяженность 0,830 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Загородка от ул. О. Революции до ул. Каквинской, Ø 300 мм, протяженность 1,100 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Гагарина от ул. Новоуральской до ул. Ленина, Ø 300 мм, протяженность 0,800 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                  по ул. Партизанской от ул. Механиков до коллектора «Южный», Ø 500 мм, протяженность 2,500 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул.Маркова от ул. Хасановцев до ул. Партизанская, Ø 300 мм, протяженность 0,950 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                    по ул. Механиков от ул. Свободы до ул. Партизанской, Ø 300 мм, протяженность 0,850 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                    от ул. Орджоникидзе, 53 до смотрового колодца ул. Партизанская - ул. Механиков, Ø 500 мм, протяженность 1,100 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации                                        от пос. 2-я Молочная до ул. Совхозной, Ø 300-600 мм, протяженность 4,400 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Крупской, Ø 300 мм, протяженность 0,550 км.

- Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Крупской от ул. Водопроводная до ул. Ф. Революции, Ø 500 мм, протяженность 2,025 км.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в новом микрорайоне Медянкино.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в новых микрорайнах Надеждинский - 1 и Надеждинский – 2.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации новых домов по ул. Маяковского в п. Энергетиков.

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в районе МБОУ СОШ № 9 (ул. Вальцовщиков, протяженность 0,934 км).

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в границах ул. Фуфачева, пер. Нансена, ул. Металлистов, ул. Нансена (протяженность                     3,035 км).

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации                                    в п. Металлургов (в границах улиц Р. Молодежи, Циолковского, Тургенева, Литейщиков,  протяженность 1,500 км).

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в Новом поселке (в границах улиц Кирова, Циолковского, Крайней, Белореченской, протяженность 6,820 км).

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации                                      в мкр. Северный I (протяженность 2,432 км).

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации                                 в мкр. Северный II (протяженность 2,432 км).

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в п. Филькино (протяженность 6,343 км).

- Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в границах ул. Каквинской, П. Осипенко, Угольной (протяженность 1,766 км).

- Строительство очистных сооружений в п. Красноглинный.

- Строительство сетей ливневой канализации в восточной и западной части города Серова.

Реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения:

1. Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка.

2. Реконструкция коллектора «Северный» (от ул. Р. Люксембург в сторону городских очистных сооружений, Ø 300 мм, протяженность 2,138 км).

3. Реконструкция коллектора «Южный», Ø 1000 мм, протяженность                3,500 км.

4. Модернизация напорной сети хозяйственно-бытовой канализации                    от КНС по ул. Каквинской, 66а до канализационного коллектора Ø 300                          по ул. Партизанской в г. Серове, протяженность 0,681 км.

5. Реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации                                        от пос. I-я Овощная (ул. Совхозная, ул. Партизанская) в г. Серове до коллектора «Южный» (Ø 300-500 мм, протяженность 1,719 км).

6. Установка модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Вятчино.

7. Реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Заславского  от  ул. Толмачева  до  ул. Типографской,  Ø 300 мм, протяженность 0,200 км.

8. Реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ключевой от ул. Я. Свердлова до ул. Кирова Ø 300 мм, протяженность 0,600 км.

9. Замена участка сети по ул. Белореченской до ул. Кирова Ø 500 мм.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения

на объектах организаций, осуществляющих водоотведения

Стратегический план развития муниципального коммунального хозяйства России предусматривает реконструкцию одной из важнейших своих составляющих – объектов водоотведения. Однако просто замена изношенных инженерных сетей и производственного оборудования не решит полностью проблем функционирования системы водоотведения.

Анализ полученных данных показывает, что наилучший результат может быть получен при использовании комплексного подхода, включающего внедрение средств автоматизации на всех уровнях системы водоотведения, в том числе диспетчерского управления и учета энергоресурсов.

Система предназначена для автоматизации процессов сбора и обработки информации о работе объектов водоснабжения, программно-логического управления объектами, диспетчерского контроля и централизованного управления, а также для решения задач технического и коммерческого учета гидроресурсов, потребления тепла и электроэнергии.

Цели и задачи:

-  экономия ресурсов: электроэнергии, тепло- и гидроресурсов.

-  увеличение сроков службы технологического оборудования.

-  снижение затрат на предупредительные и ремонтные работы.

- обеспечение оперативного управления и контроля технологическими процессами.

Объекты автоматизации:

Системы водозабора, водоподготовки, распределения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков. Объекты данных систем территориально расположены на значительном расстоянии друг от друга и от диспетчерского пункта (десятки километров). Поэтому для организации связи между ними выбираются беспроводные средства: радиосвязь и/или GSM-связь (возможны и другие виды связи в зависимости от конкретных условий). Внедрение данной системы автоматизации позволяет достичь следующих показателей:

- повысить качество услуги водоотведения.

- сократить затраты на электроэнергию.

- сократить эксплуатационные затраты.

- предупреждать аварии либо минимизировать их последствия.

- повысить безопасность эксплуатации оборудования.

- сократить затраты на дежурный персонал.

- улучшить условия труда.

- повысить экологическую безопасность системы.

В настоящие время отсутствует система диспетчеризации очистных сооружений города Серова.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории города

Выбор трассы трубопроводов проводиться на основе вариантной оценки экономической целесообразности и экологической допустимости из нескольких возможных вариантов с учетом природных особенностей территории, расположения населенных мест – перспективных потребителей, залегания торфяников, а также транспортных путей и коммуникаций, которые могут оказать негативное влияние на магистральный трубопровод.

Земельные участки для строительства трубопроводов выбираются в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации. Для проезда к трубопроводам максимально используются существующие дороги общей сети.

Необходимость строительства дорог, вдоль трассовых и технологических проездов на период строительства и для эксплуатации трубопровода определяется на стадии проектирования.

При выборе трассы трубопровода учитывается перспективное развитие города и близ расположенных населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорация заболоченных земель, ирригация пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполняется прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации магистральных трубопроводов. Не предусматривается вести прокладку магистральных трубопроводов в тоннелях совместно с электрическими кабелями и кабелями связи и трубопроводами иного назначения, принадлежащими другим организациям - собственникам коммуникаций и сооружений. Прокладка трубопроводов не ведется по мостам железных и автомобильных дорог всех категорий и в одной траншее с электрическими кабелями, кабелями связи и другими трубопроводами.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

На рисунке 4.1. изображены границы охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Рисунок 4.1. – Границы охранных зон города Серова.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения пролегают в пределах границы города Серова.

ГЛАВА V. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению

сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо выполнить реконструкцию существующих очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Применение технологии нитрификации и денитрификации и биологического удаления фосфора позволит интенсифицировать процесс окисления органических веществ и выделения из системы соединений азота и фосфора. Для ее реализации необходимо не только внедрить систему аэрации, но и организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров и нефтепродуктов.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации                      и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются хлором.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,

при утилизации осадков сточных вод

Для охраны поверхностных и подземных вод г.Серова осуществление следующих инженерно-технических и организационных водоохранных:

1) внедрение 100%-ного централизованного водоснабжения и канализации существующей и проектируемой застройки г.Серова, централизованного водоотведения с очисткой хозяйственно-бытовых стоков на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки, при этом качество отводимого стока после очистки должно соответствовать требованиям, предъявляемым к выпуску воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

2) реконструкция и расширение очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г.Серова, с организацией полной биологической очистки и доочистки сточных вод, строительством сооружений биологической очистки с обработкой осадка в цехе механического обезвоживания; установление и достижение нормативов допустимых сбросов, реализация Плана водоохранных мероприятий;

3) качество отводимого в р.Какву стока после очистки должно соответствовать требованиям, предъявляемым к выпуску воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

4) формирование системы отведения и очистки загрязненных поверхностных и производственных сточных вод с территории г.Серов, при этом качество отводимого стока после очистки должно соответствовать требованиям, предъявляемым к выпуску воды в водоемы рыбохозяйственного значения;

5) формирование системы отведения и очистки загрязненных поверхностных и производственных сточных вод с территорий сохраняемой и проектируемой производственной застройки, в первую очередь в отношении объектов, расположенных в границах водоохранных, рыбоохранных зон и зон санитарной охраны;

6) организация и проведение мероприятий, обеспечивающих контроль за сбором хозфекальных сбросов от частного сектора и их очисткой на очистных сооружениях города.

7) введение запрета на размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей промстоков, шламохранилищ, объектов размещения отходов, в исполнении, не обеспечивающем предотвращение химического и микробного загрязнения подземных вод (в т.ч. необорудованных системами гидроизоляции основания, утилизации и обезвреживания сточных вод и пр.);

8) запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водных ресурсов и земельных участков, лесных угодий в пределах II, III поясов ЗСО, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (согласно п. 3.3.3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02);

9) обеспечение санитарного содержания, обращения с отходами производства и потребления, в т.ч. сбора отходов на территории города, в соответствии с действующим природоохранным, санитарным законодательством и в ходе создания системы централизованной санитарной очистки на территории города;

10) выполнение мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территорий города Серова, включая благоустройство и озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон;

11) проведение мероприятий по реабилитации и санации, загрязненных тяжелыми металлами почв г.Серова и окрестностей, планируемых для реконструкции и развития жилой застройки, организации источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в зависимости от результатов необходимого мониторинга, в т.ч. по фактическому содержанию загрязнителей;

12) улучшение качества проживания населения за счет увеличения и организации зеленых зон, включая санитарно-защитное и защитное озеленение, с максимальным озеленением водоохранных зон, рекультивируемых территорий.

Природоохранные мероприятия

Генпланом г.Серова предусмотрено выполнение специальных мероприятий по охране окружающей среды в отношении предприятий, являющихся основными источниками негативного воздействия на состояние поверхностных и подземных вод, грунтов и почв:

для ПАО «ОГК-2» - филиал Серовская ГРЭС (промплощадка и золоотвалы):

- разработка и внедрение мероприятий по рекультивации и санации загрязненных почв;

- организация промливневой канализации, с очисткой на собственных очистных сооружениях;

- рекультивация по проекту территорий, действующих золоотвалов, по мере их отработки;

для ПАО «Надеждинский металлургический завод»:

- выполнение природоохранных мероприятий, согласно перечню основных инвестиционных проектов ПАО «Надеждинский металлургический завод», выполнение которых необходимо в связи с существующим превышением в центральной части г.Серова норм по качеству атмосферного воздуха, загрязнением поверхностных и подземных вод».

-  благоустройство территории в границах водоохранной зоны р.Каква и предоставляемой в пользование части водного объекта на основании норм и правил благоустройства, установленных органом местного самоуправления (с возможным устройством локальных очистных сооружений поверхностного стока);

-  мероприятия по рекультивации и санации загрязненных почв на территории санитарно-защитной зоны, с их восстановлением   и приведения в соответствие санитарным правилам.

для АО «Серовский завод ферросплавов»:

- полное благоустройство территории с устройством системы промливневой канализации и очистки стоков;

- благоустройство, инженерная подготовка и организация территорий завода, находящихся в границах зон санитарной охраны участков Поносовского водозабора, с целью установления, организации и соблюдения зон санитарной охраны, исключения негативного влияния завода на качество подземных вод, используемых в хозяйственно-питьевом водоснабжении города;

- разработка и внедрение, на основе специального проекта рекультивации, мероприятий по рекультивации и санации загрязненных почв на территории санитарно-защитной зоны, с восстановлением их плодородия и приведением в соответствие санитарным правилам;

- утилизация накопленных на предприятии токсичных промышленных отходов с рекультивацией территорий объектов их настоящего размещения.

ГЛАВА VI. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Источниками финансовых средств для реализации планируемых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации являются:

- бюджетные;

- внебюджетные.

Бюджетные финансовые средства могут быть представлены всеми уровнями бюджета:

- федеральный;

- бюджет Свердловской области;

- бюджет Серовского городского округа.

Источниками внебюджетных финансовых средств могут служить как собственные, так и привлеченные. В качестве собственных средств можно использовать амортизационные средства и прибыль в структуре тарифа,                       а в качестве привлеченных возможно использовать финансовые средства застройщиков или кредитных организаций.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство              и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции                   по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принята по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ.

Объем требуемых капитальных вложений распределенный по источникам финансирования представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

ОБЪЕМ

капитальных вложений в централизованную систему водоотведения

| Но-мер п/п | Наименование мероприятия и виды работ | Годы реализации | Капиталь-ные вложения, млн. рублей | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации г. Серова. Биологическая очистка | 2016 | 2020 | 214,13 | 71,95 | 72,07 | 56,71 | 10,03 | 3,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 148,04 | 50,36 | 37,30 | 54,49 | 5,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 66,09 | 21,58 | 34,76 | 2,22 | 4,14 | 3,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство системы доочистки сточных вод на городских очистных сооружениях | 2023 | 2025 | 96,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 42,32 | 42,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 12,37 |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 5,42 | 5,42 |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 84,27 |  |  |  |  |  |  |  | 10,46 | 36,90 | 36,90 |  |  |  |  |  |
| 3. | Реконструкция коллектора «Северный» (от ул. Р. Люксембург в сторону городских очистных сооружений, Ø 300 мм, протяженность 2,138 км) | 2016 | 2029 | 11,13 | 0,59 | 0,78 | 0,99 | 2,13 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 11,13 | 0,59 | 0,78 | 0,99 | 2,13 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Реконструкция коллектора «Южный», Ø 1000 мм, протяженность 3,500 км | 2029 | 2030 | 22,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 20,60 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 18,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,54 |
| Местный бюджет | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,29 | 2,06 |
| 5. | Модернизация напорной сети хозяйственно-бытовой канализации от КНС по ул. Каквинская, 66а до канализационного коллектора Ø 300 по ул. Партизанской в г. Серове, протяженность 0,681 км | 2022 | 2022 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 4,07 |  |  |  |  |  |  | 4,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации от пос. I-я Овощная (ул. Совхозная, ул. Партизанская) в г. Серове до коллектора «Южный» (Ø 300-500 мм, протяженность 1,719 км) | 2024 | 2025 | 5,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 5,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 5,42 |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство напорной сети хозяйственно-бытовой канализации от пос. Новая Кола в г. Серове до коллектора «Северный» (протяженность 5,000 км) | 2028 | 2029 | 34,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,41 | 17,41 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 34,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,41 | 17,41 |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от комплекса очистных сооружений пос. Энергетиков в г. Серове до городских сетей водоотведения (Ø 200-300 мм, протяженность 6,0 км) | 2018 | 2021 | 46,35 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 5,00 | 30,00 | 9,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 46,35 |  |  | 2,19 | 5,00 | 30,00 | 9,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Установка модульных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Вятчино | 2026 | 2027 | 16,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 16,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,17 | 8,17 |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Строительство канализационного коллектора от ул. Герцена, 14 до ул. Орджоникидзе, 22 | 2016 | 2016 | 0,66 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,66 | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Подключение домов 19, 21 по ул. Р. Люксембург к сетям хозяйственно-бытовой канализации | 2016 | 2016 | 0,33 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,33 | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Луначарского от ул. Красноармейской до ул. К. Маркса, Ø 300 мм, протяженность 0,650 км | 2029 | 2030 | 7,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,23 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |
| Местный бюджет | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 1,87 |
| 13. | Реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Заславского от ул. Толмачева до ул. Типографской, Ø 300 мм, протяженность 0,200 км | 2021 | 2022 | 2,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,89 |  |  |  |  |  |  | 1,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,44 |  |  |  |  |  | 0,23 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Реконструкция сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ключевой от ул. Я. Свердлова до ул. Кирова Ø 300 мм, протяженность 0,600 км | 2024 | 2025 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,71 | 6,40 |  |  |  |  |  |
| 15. | Замена участка сети по ул. Белореченской под ул. Кирова Ø 500 мм | 2024 | 2025 | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 1,10 |  |  |  |  |  |
| 16. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ф. Революции до ул. Крупской, Ø 800 мм | 2025 | 2026 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 | 3,00 |  |  |  |  |
| 17. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Пржевальского от ул. Ленина до ул. Ф. Революции, Ø 800 мм | 2025 | 2026 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 27,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,33 | 3,00 |  |  |  |  |
| 18. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Пржевальского от ул. Короленко до ул. Ленина, Ø 300 мм, протяженность 0,430 км | 2026 | 2027 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,19 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 0,91 |  |  |  |
| 19. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленина от ул. Коммунистической до ул. Пржевальского, Ø 500 мм, протяженность 0,530 км | 2026 | 2027 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 7,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,11 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 0,79 |  |  |  |
| 20. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Луначарского от ул. Красноармейской до ул. Пржевальского, Ø 300 мм, протяженность 1,050 км | 2027 | 2028 | 12,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,08 |  |  |
| Местный бюджет | 2,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,24 | 1,12 |  |  |
| 21. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Короленко от ул. Красноармейской до ул. Пржевальского, Ø 300 мм, протяженность 0,850 км | 2027 | 2028 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 9,10 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 8,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,19 |  |  |
| Местный бюджет | 1,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 0,91 |  |  |
| 22. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. К. Маркса от ул. Ленина до ул. О. Революции, Ø 300 мм, протяженность 0,830 км | 2028 | 2029 | 10,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 9,40 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 8,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,46 |  |
| Местный бюджет | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 | 0,94 |  |
| 23. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Загородка от ул. О. Революции до ул. Каквинской, Ø 300 мм, протяженность 1,100 км | 2028 | 2029 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 11,70 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,53 |  |
| Местный бюджет | 2,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,30 | 1,17 |  |
| 24. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Гагарина от ул. Новоуральской до ул. Ленина, Ø 300 мм, протяженность 0,800 км | 2024 | 2025 | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9,44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 | 8,50 |  |  |  |  |  |
| 25. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Партизанской от ул. Механиков до коллектора «Южный», Ø 500 мм, протяженность 2,500 км | 2021 | 2022 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 52,65 |  |  |  |  |  |  | 52,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 12,35 |  |  |  |  |  | 6,50 | 5,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Маркова от ул. Хасановцев до ул. Партизанской, Ø 300 мм, протяженность 0,950 км | 2024 | 2025 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,31 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 | 1,18 |  |  |  |  |  |
| 27. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Механиков от ул. Свободы до ул. Партизанская, Ø 300 мм, протяженность 0,850 км | 2024 | 2025 | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,54 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 1,06 |  |  |  |  |  |
| 28. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от ул. Орджоникидзе, 53 до смотрового колодца ул. Партизанской - ул. Механиков, Ø 500 мм, протяженность 1,100 км | 2024 | 2025 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 12,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,52 | 1,37 |  |  |  |  |  |
| 29. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации от пос. 2-я Молочная до ул. Совхозной, Ø 300-600 мм, протяженность 4,400 км | 2025 | 2027 | 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,00 | 45,00 |  |  |  |
| Местный бюджет | 21,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,11 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| 30. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Крупской, Ø 300 мм, протяженность 0,550 км | 2017 | 2017 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,52 |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Строительство сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Крупской от ул. Водопроводной до ул. Ф. Революции, Ø 500 мм, протяженность 2,025 км | 2026 | 2027 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,80 |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 1,20 |  |  |  |
| 32. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в новом микрорайоне Медянкино | 2029 | 2030 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 7,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,30 |
| Местный бюджет | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 0,70 |
| 33. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в новых микрорайонах Надеждинский - 1 и Надеждинский - 2 | 2028 | 2029 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 11,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,90 |  |
| Местный бюджет | 2,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,22 | 1,10 |  |
| 34. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации новых домов по ул. Маяковского в п. Энергетиков | 2027 | 2030 | 13,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 9,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Местный бюджет | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,33 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 35. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в районе МБОУ СОШ № 9 (ул. Вальцовщиков, протяженность 0,934 км) | 2023 | 2024 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 5,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,03 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,37 |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в границах ул. Фуфачева, пер. Нансена, ул. Металлистов, ул. Нансена (протяженность 3,035 км) | 2023 | 2024 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10,96 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,96 |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6,44 |  |  |  |  |  |  |  | 1,74 | 4,70 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в п. Металлургов (в границах улиц Р. Молодежи, Циолковского, Тургенева, Литейщиков, протяженность 1,500 км) | 2024 | 2025 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 8,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 5,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 | 2,54 |  |  |  |  |  |
| 38. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в Новом поселке (в границах улиц Кирова, Циолковского, Крайней, Белореченской, протяженность 6,820 км) | 2025 | 2026 | 37,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 29,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 23,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,69 |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 13,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,549 | 5,36 |  |  |  |  |
| 39. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в мкр. Северный I (протяженность 2,432 км) | 2026 | 2027 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 12,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,01 |  |  |  |
| Местный бюджет | 5,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 | 3,86 |  |  |  |
| 40. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в мкр. Северный II (протяженность 2,432 км) | 2027 | 2030 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 12,87 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 9,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,01 |  |  |
| Местный бюджет | 5,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 | 3,86 |  |  |
| 41. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации в п. Филькино (протяженность 6,343 км) | 2028 | 2029 | 34,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,48 | 31,32 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 21,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,92 |  |
| Местный бюджет | 12,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,48 | 9,40 |  |
| 42. | Строительство сетей хозяйственно-бытовой канализации по ул. Каквинской, П. Осипенко, Угольной (протяженность 1,766 км) | 2029 | 2030 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 9,72 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 6,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,80 |
| Местный бюджет | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 2,92 |
| 43. | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Л. Толстого от пл. Металлургов до ул. Октябрьской революции | 2022 | 2022 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2,66 |  |  |  |  |  |  | 2,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Строительство очистных сооружений в п. Красноглинный | 2020 | 2023 | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 78,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 70,61 |  |  |  |  |  |  |  | 70,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11,99 |  |  |  |  | 4,15 |  |  | 7,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Реконструкция сети дренажных коллекторов ливневой канализации и канав в Восточной части г. Серова и строительство новых коллекторов по ул. Гагарина, Железнодорожников, Паровозников | 2023 | 2030 | 43,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| Собственные средства предприятий |  | 24,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Местный бюджет | 13,38 |  |  |  |  |  |  |  | 11,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 46. | Гидродинамическая очистка ливневых коллекторов г. Серова | 2026 | 2028 | 24,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,17 | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 24,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,17 | 8,17 | 8,17 |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Строительство сети ливневой канализации вдоль улиц и проездов в Западной части города, в том числе по ул. Кирова | 2024 | 2027 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства предприятий |  | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |  |  |  |
| Плата за подключение | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |  |  |  |
| Итого по системе водоотведения: |  |  | 1 203,48 | 73,53 | 73,37 | 59,89 | 17,16 | 38,19 | 16,56 | 67,99 | 104,78 | 83,55 | 147,36 | 172,78 | 125,96 | 75,03 | 95,21 | 52,12 |
| Собственные средства предприятий |  | 216,80 | 0,92 | 1,30 | 3,18 | 7,13 | 30,66 | 9,82 | 4,73 | 2,20 | 16,50 | 21,57 | 27,08 | 27,08 | 33,01 | 24,84 | 6,77 |
| Плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 652,88 | 50,36 | 37,30 | 54,49 | 5,89 | 0,00 | 0,00 | 54,54 | 70,61 | 16,39 | 39,81 | 124,09 | 81,51 | 28,54 | 52,07 | 37,26 |
| Местный бюджет | 333,80 | 22,25 | 34,76 | 2,22 | 4,14 | 7,53 | 6,73 | 8,72 | 31,97 | 50,65 | 85,98 | 21,61 | 17,38 | 13,48 | 18,29 | 8,09 |

ГЛАВА VII. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым значениям показателей развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели    эффективности    использования    ресурсов    при транспортировке сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения города Серова представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Перечень показателей | Единица измере-ния | Факт | Плановые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надежности и бесперебой-ности водоотведения | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 16,8392 | 16,7288 | 16,73 | 16,5010 | 16,1698 | 15,2154 | 14,9172 | 14,6123 | 14,3207 | 13,9430 | 13,7972 | 13,6581 | 13,5189 | 13,3797 |
|  |  | количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 2440 | 2424 | 2424 | 2391 | 2343 | 2296 | 2251 | 2205 | 2161 | 2104 | 2082 | 2061 | 2040 | 2019 |
|  |  | протяженность канализационных сетей | км | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 150,9 | 150,9 |
| 2 | Показатели качества очистки сточных вод | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | % | 6,84 | 7,40 | 7,4 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
|  |  | объем сточных вод, не подвергшихся очистке | тыс.куб.м | 443,3 | 480,8 | 468,2 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 | 443,3 |
|  |  | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс.куб.м | 6481,6 | 6493,6 | 6348,7 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 |
|  |  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения (в процентах) | % | 66,67 | 79,57 | 79,57 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 27,96 |
|  |  | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | ед. | 62 | 74 | 74 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  |  | общее количество проб сточных вод | ед. | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/ куб.м | 0,2052 | 0,2622 | 0,19 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 | 0,4665 |
|  |  | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе при транспортировке | тыс.кВт*ч | 1329,8 | 1702,6 | 1205,1 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 | 2991,9 |
|  |  | Общий объем транспортируемых сточных вод | тыс.куб.м | 6481,6 | 6493,6 | 6348,7 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 | 6413,6 |

ГЛАВА VIII. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011г.              № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством (в ред. Федерального закона от 19.12.2016г. № 458-ФЗ).

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В ходе работы над «Схемой водоотведения города Серова на 2016-2030 годы» выявлены объекты системы водоотведения, которые требуют учета и установления подведомственности.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 
ООО «Сигнал» в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Информация о выявленных бесхозяйных трубопроводах водоотведения на территории города Серова отражена в таблице 8.1.:

Таблица 8.1.

Бесхозяйные сети водоотведения

| № | Адрес | Год постройки | Диаметр мм | Протяженность | Материал трубопровода | Состав объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заславского, 14, 14а | н/д | 160, 225 | 159,6 | н/д | н/д |
| 2 | Ключевая, 34, 34а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Победы, 41 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Р.Люксембург, 19, 21 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 5 | пр.Серова, 42 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| 6 | 2-я Белореченская (от телевышки до ул.Нахабина) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Заключение

Наличие схемы водоснабжения и водоотведения дает возможность увидеть и комплексно оценить имеющуюся ситуацию в данной сфере, размер средств, необходимых для решения, как текущих проблем, так и развития систем в перспективе, а также позволяет осуществить разработку, утверждение и корректировку инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих услуги водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем.

Результатом разработки схемы водоснабжения и водоотведения города Серова на 2016 - 2030 годы стал ряд технических решений, направленных на достижение:

- повышения энергетической эффективности в области потребления воды;

- обеспечения развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение;

- обеспечения доступности водоотведения для абонентов;

- снижения негативного воздействия на водные объекты за счёт повышения качества очистки сточных вод;

- улучшения качества жизни и охраны здоровья населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения.

Данной схемой предусмотрена реализация следующих мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоотведения:

- строительство, реконструкция сетей и объектов водоснабжения и водоотведения города Серова (замена, ремонт изношенных сетей и запорной арматуры, оборудования канализационно - насосных станций);

- строительство канализационно - очистных сооружений (ввод в эксплуатацию энергоэффективного комплекса по очистке сточных вод);

- строительство локальных очистных сооружений (утилизация хозяйственно-бытовых стоков объектов индивидуального жилищного строительства, а также объектов неохваченных централизованной системой водоотведения).

Реализация вышеуказанных мероприятий будет возможна, только с привлечением финансовых средств, в том числе за счет участия в Государственной программе Свердловской области «Развитие коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2020г.», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013г. №1330-ПП, подпрограмма «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронение твердых бытовых отходов».

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Схемы водоснабжения и водоотведения города Серова на 2016-2030 годы, определены в размере 1 395,71 млн.руб. и могут быть обеспечены бюджетными финансовыми средствами всех уровней, а также внебюджетными (собственные, привлеченные). В качестве собственных средств можно использовать амортизационные средства и прибыль в структуре тарифа, а в качестве привлеченных возможно использовать финансовые средства застройщиков или кредитных организаций.

Таким образом, разработка схемы водоснабжения и водоотведения является обязательным мероприятием, которое будет способствовать приведению в надлежащее состояние и развитию инженерных систем города Серова в соответствии с утвержденным генеральным планом развития территории при обеспечении доступного уровня тарифов на коммунальные ресурсы для конечного потребителя, также стоит отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» с 01.01.2014г. утверждение инвестиционной программы без утвержденной схемы водоотведения не допускается.